SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ST – 03.02

ROBOTY BUDOWLANE

CPV 45223000-6  KONSTRUKCJE

CPV 45231300-8  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY                  WODOCIAGÓW  I   RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

SPIS TREŚCI

1 CZĘŚĆ OGÓLNA	74

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej	74

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej	74

1.3 Zakres robót	74

1.4 Zakres prac tymczasowych i towarzyszących.	74

1.5 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – zgodnie                                      z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003r.	74

1.5.1 Klasyfikacja ogólna robót budowlanych	74

1.5.2 Zakres robót budowlanych objętych ST – 03.02	74

1.6 Określenia podstawowe	75

1.7 Ogólne wymagania	75

2. wyroby BUDOWLANE	75

3. SPRZĘT	76

4. TRANSPORT	77

5. WYKONANIE ROBÓT	77

5.1 Warunki ogólne wykonania robót	77

5.1.1 Studzienki okrągłe	77

5.1.2 Zbiorniki prostopadłościenne, prefabrykowane	78

5.1.3 Skład mieszanek betonowych	78

5.1.4 Warunki atmosferyczne w czasie betonowania	79

5.1.5 Podłoża	79

5.1.6 Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu	79

5.1.7 Transport i montaż prefabrykatów	79

5.1.8 Roboty wykończeniowe	80

5.2 Warunki szczegółowe wykonania robót	80

5.2.1 Obiekty na sieciach	80

5.2.2 Bloki oporowe i podparcia armatury	81

5.2.3 Zabezpieczenia antykorozyjne	81

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	82

5.1 Kontrola jakości wyrobów budowlanych	82

5.2 Kontrola jakości  robót budowlanych	82

7. OBMIAR ROBÓT	82

8. ODBIÓR ROBÓT	82

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	83

10. PRZEPISY ZWIĄZANE	83

10.1 Normy	83

10.2 Inne	84

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami i  odtworzeniem nawierzchni w rejonie ulic: Zacisze i Polna w Łaziskach Górnych oraz 22 Lipca i Wodnej w Mikołowie”.

## Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

## Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót ziemnych zgodnie  z Dokumentacją Projektową – opis techniczny, rysunki  i obejmują wszystkie czynności związane z:

wykonywaniem robót betonowych i żelbetowych,

wykonywaniem robót montażowych,

wykonywaniem robót wykończeniowych,

oraz wszystkich innych, nie wymienionych wyżej robót budowlanych, jakie mogą wystąpić przy realizacji Zadania w zakresie pkt. 1.1

## Zakres prac tymczasowych i towarzyszących.

Roboty tymczasowe – to takie roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, chyba, że istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczenia. Ogólne informacje dotyczące robót tymczasowych podano w ST-00.00 – „Wymagania ogólne”.

Roboty towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych ale nie zaliczane do robót tymczasowych. Ogólne informacje dotyczące robót podano w ST-00.00 – „Wymagania ogólne”.

Należy ująć konieczność uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, wykonywania i dokumentowania koniecznych pomiarów, obserwacji, oznakowań, zabezpieczeń i wygrodzeń. Wszelkie koszty związane z w/w czynnościami Wykonawca rozwiąże we własnym zakresie: finansowym, transportowym i organizacyjnym i zostaną ujęte w cenie jednostkowej robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót tymczasowych i towarzyszących zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

## Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – zgodnie                                      z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003r.

### Klasyfikacja ogólna robót budowlanych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

### Zakres robót budowlanych objętych ST – 03.02

Dział: 45000000-7 - Roboty budowlane

Grupa robót: 45200000-9  - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa robót: 45220000-5   - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8  - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45260000-7- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  i inne podobne

roboty specjalistyczne

Kategorie robót: 45223000-6 - Konstrukcje

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i

linii elektroenergetycznych.

45232000-2  -  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45262000-1   - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

## Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami  w obowiązujących odpowiednich Polskich Normach oraz w części ST-00.00 – „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej:

Korozja - procesy naruszające strukturę materiału, prowadzące do jego uszkodzenia, wywołane wpływem środowiska, w którym znajduje się materiał. Można wyróżnić następujące rodzaje korozji: korozja atmosferyczna; korozja chemiczna; korozja elektrochemiczna; korozja biologiczna.

Izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów).

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna – izolacja chroniąca konstrukcje stykające się  gruntem przed wilgocią.

izolacja pionowa - chroni ściany przed wilgocią, wodą opadową i gruntową.

izolacja pozioma - chroni ściany przed kapilarnym podciąganiem wody.

izolacja przeciwwilgociowa - na przykład w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu lanego, papy smołowej na lepiku, zabezpieczającą budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed przenikaniem wody i wilgocią.

Izolacja przeciwkorozyjna - warstwa w postaci powłok ochronnych, która zabezpiecza przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych metalowe części budowli, instalacji.

Podkład - warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego (np. tynk podkładowy, podłoże betonowe itp.)

Dylatacja - inaczej szczelina dylatacyjna jest to celowo wykonana przerwa (szczelina) dzieląca duże powierzchnie konstrukcyjne obiektu  lub jego elementy. Dylatacje chronią powierzchnie przed przypadkowymi rysami i pęknięciami

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu lub studzienki do gruntu.

Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu lub studzienki

Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych

Pokrywa studzienki - element przykrywający studzienkę

Blok oporowy - betonowy  blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszczeniami.

## Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 – „Wymagania ogólne”.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

# wyroby BUDOWLANE

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST-00.00 – „Wymagania ogólne”.

Wyrobami (materiałami) budowlanymi stosowanymi do wykonania robót, będących tematem niniejszej Specyfikacji są:

- kompleksowe studzienki typu BS z elementów prefabrykowanych z betonu C35/45 (monolityczna część denna z osadzonymi przejściami szczelnymi i kinetami, kręgi,  płyty pokrywowe lub zwężki, pierścienie dystansowe, stopnie złazowe) zgodnie z ST-04.00

- kompleksowe, żelbetowe komory prostopadłościenne  wykonane na zamówienie z betonu C35/45 (komora  prostopadłościenna, płyta stropowa,  stopnie złazowe żeliwne, pierścienie dystansowe),

- systemowe przejścia szczelne (tuleje osłonowe, pierścienie uszczelniające)

- wyroby do wykonywania systemowych uszczelnień dylatacji, przerw roboczych i przejść szczelnych typu sznur polipropylenowy, kit poliuretanowy, bentonitowo-kauczukowe profile pęczniejące

- włazy żeliwne kl. B i D z pokrywą wypełnioną betonem

- beton C12/15, 20/25,

- jastrych cementowy zbrojony

- styropian ekstradowany

- tynk cementowy zbrojony

- papa termozgrzewalna

- elastyczne, grubowarstwowe powłoki bitumiczne

- zaprawy montażowe

- mieszanki cementowo-piaszczyste

- haki montażowe kotwione do prefabrykatów

- kotwy wklejane

Wszędzie, gdzie w STWiORB i Dokumentacji Projektowej wskazano materiały i urządzenia 
z podaniem konkretnych firm, nazw materiałów, patentów, znaków towarowych, pochodzenia, norm lub aprobat, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, użycie materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego oferującego urządzenie lub materiał o tożsamych lub wyższych parametrach technicznych (ofertom takim winny towarzyszyć wszystkie informacje niezbędne do kompletnej oceny przez Zamawiającego, włącznie z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analizą cen, aprobatami technicznymi oraz innymi odpowiednimi szczegółami).

W przypadku, gdy zmiany te spowodują konieczność aktualizacji Dokumentacji Projektowej 
i STWiORB, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania jej na własny koszt, przedstawienia 
do akceptacji autorowi projektu i uzyskania akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do wykonania wszelkich wymaganych zmian decyzji, uzgodnień i pozwoleń.

# SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 – „Wymagania ogólne”.

Do wykonania robót budowlanych należy użyć sprzętu umożliwiającego betonowanie, spawanie, transport i montaż (w tym ciężkich elementów prefabrykowanych), prac geodezyjnych, wykonywanie prac malarskich i powłok ochronnych.

Roboty budowlane prowadzone mogą być przy użyciu sprzętu mechanicznego typu:

- pomocniczy sprzęt tynkarski i malarski

- betoniarka do produkcji zapraw i mieszanek betonowych różnych klas o różnej konsystencji

- żuraw dostosowany do ciężaru montowanych prefabrykatów komór i studzienek

- spawarka,

- młot pneumatyczny

- ubijak do zagęszczania

- zagęszczarka wibracyjna krocząca

- podstawowy sprzęt geodezyjny

- bezudarowa wiertnica do wiercenia otworów w żelbecie

- kompleksowe systemy do transportu prefabrykatów żelbetowych (kotwy tulejowe, zaczepy pętlowe, zawiesia, trawersy itp.).

- rusztowania, pomosty i drabiny montażowe

- podstawowy sprzęt montażowy (klucze dynamometryczne, rozpory i uchwyty montażowe, krążki stałe i ruchome, liny, odciągi, sprzęt pomiarowy itp.)

- deskowania systemowe

- inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Wybór sprzętu należy do Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Wykonawca przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

# TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 – „Wymagania ogólne”.

Wybór środków transportu należy do Wykonawcy. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów przy transporcie materiałów i sprzętu na drogach i placu budowy. Uzyskać On winien wszelkie niezbędne zezwolenia od właściwych organów na przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego.

Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych wyrobów.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na środowisko naturalne. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

Wyroby na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami BHP. Przewożone wyroby powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia dróg spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, oraz dojazdach do placu budowy.

Wykonawca w celu zabezpieczenia samochodów przed zanieczyszczeniem dróg dojazdowych do terenu budowy zainstaluje myjki do mycia opon, oraz w celu umożliwienia spryskiwania ulic przed nadmiernym powstawaniem pylenia i kurzenia. Wykonawca ma się stosować do zaleceń zarządcy dróg i służb w tym policji.

Wyroby oraz urządzenia należy umieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Załadunek jak i wyładunek wyrobów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności   i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach budowlanych.

# WYKONANIE ROBÓT

## Warunki ogólne wykonania robót

Wszelkie roboty ujęte w Dokumentacji Projektowej i STWiORB, należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy, nawet jeśli w Dokumentacji Przetargowej i STWiORB nie zostały przywołane.

### Studzienki okrągłe

Należy stosować kompletne studzienki z prefabrykowanych elementów betonowych i  żelbetowych łączonych na uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą szczelność (rodzaj gumy dostosowywać do przewidywanej agresji chemicznej). Podstawowymi elementami wyposażenia studzienek są;  komora robocza, płyta pokrywowa lub zwężka, pierścienie dystansowe, włazy, stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego zgodnie z PN-B-10729 osadzane w układzie mijankowym w rozstawie 25-30cm i przejścia szczelne kanałów przez ściany studzienki. W części dennej wykształcone wnęki zbiorcze. Studzienki wykonane z elementów gotowych dostarczone kompleksowo na miejsce montażu. Nie dopuszcza się stosowania studni z kręgów betonowych łączonych na zaprawę cementową. Można stosować kręgi przejściowe.

Beton winien odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-EN206-1 lub PN-88/B-06250 oraz wymaganiom podanymi w pkt. 5.1.3.

Wszystkie studzienki winny być zgodne z wymaganiami niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowej i dostosowane do pracy przy projektowanym zagłębieniu w istniejących warunkach gruntowo-wodnych  i przewidywanych obciążeniach.

### Zbiorniki prostopadłościenne, prefabrykowane

Należy stosować zbiorniki prostopadłościenne wykonane (na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę projektu konstrukcyjnego) w Zakładzie Prefabrykacji na zamówienie u wyspecjalizowanego wytwórcy systemowych, prostopadłościennych zbiorników monolitycznych i jako gotowe konstrukcje przetransportowane do montażu na plac budowy. Elementy prefabrykowane winny być wykonane zgodnie z dokumentacja projektową i zaopatrzone przez producenta w niezbędne haki transportowe/montażowe wg systemowych rozwiązań wytwórcy. W części dennej komór w narożach winny być wykształcone wnęki zbiorcze 30×30cm. Gabaryty i ciężary poszczególnych prefabrykatów montowanych na budowie winny być dostosowane do wymogów transportowych. Połączenia montażowe prefabrykatów wg systemowych rozwiązań wytwórcy winny zapewnić całkowitą szczelność zbiornika.

Beton winien odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-EN206-1 lub PN-88/B-06250 oraz wymaganiom podanymi w pkt. 5.1.3.

Dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru  wykonania komory prostopadłościennej wylewanej na budowie przy spełnieniu warunków jak w pkt. 5.1.3.

### Skład mieszanek betonowych

Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni, tzw. „beton towarowy”. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających Polskim Normom lub świadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.

Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek opracowanych przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. W obu przypadkach mieszanka i  beton winny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-EN206-1 i/lub PN-88/B-06250 oraz wymaganiom podanymi poniżej :

- Beton wykonany w klasie wytrzymałości zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową.

- Cementy - należy stosować cementy portlandzkie odpowiadające wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-2:2002 o klasie 32.5 (dla betonów klasy do C25/30) oraz cementy klasy 42.5 (dla betonów klasy do C35/40).

- Współczynnik  w/c  dla betonu zbrojonego winien wynosić max 0,5

- Maksymalna głębokość penetracji pod ciśnieniem dla betonów studzienek odpowiadająca stopniowi wodoszczelności W8 wg PN-88/B-06250

- Nasiąkliwość betonu nie może być większa niż 5%

- Maksymalna zawartość chlorków względem masy cementu nie może przekraczać 0,4%.

- Konsystencja mieszanki betonowej – S3.

- Temperatura mieszanki: 5 – 30o C

- Kruszywo - należy stosować kruszywo odpowiadające wymaganiom PN-EN 12620:2004.

- Woda zarobowa – należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2003.

- Domieszki – dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania PN-EN 934-2 :2002 oraz PN-EN 934-6 :2002. Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej.

- Maksymalny wymiar ziaren nie powinien przekraczać:

- ¼ najmniejszego wymiaru elementu konstrukcyjnego

- odległości między prętami zbrojenia zmniejszonego o 5mm

- 1/3 grubości wymaganego otulenia

o)   Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia zgodnie z  PN-82/H-
93215 i PN-ISO 6935-1/2:1998 .

### Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 5oC i nie wyższych niż 30oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości betonu.

### Podłoża

Do wykonywania podkładów należy zastosować piasek, który nadaje się do zagęszczenia w stopniu wymaganym w projekcie.

Do wykonywania podkładów betonowych należy zastosować beton o parametrach zgodnych z Dokumentacją Projektową.

### Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą na całej powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 0.5m. Dobór metody zagęszczania jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej.

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym obciążeniem.

### Transport i montaż prefabrykatów

Transport zbiorników i kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich unieruchomienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie należy wykonywać za pomocą lin zawiesi rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu zgodnie z instrukcją producenta. Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach – np.: DIN 7541, OKN, BK, BKL o szerokości „gardzieli” 25-30 mm i udźwigu dostosowanym do ciężaru prefabrykatu. Użycie nieodpowiednich haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów.

Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przez możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz przed możliwością zachwiania równowagi środka transportującego.

Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu 
i składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni 
i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wymogów ruchu drogowego, wytrzymałości betonu, ładowności środka transportowego i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi.

Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do kształtu tej powierzchni.

Prędkość poziomego przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana (ok.5km/h).

Za pomocą żurawia należy przenosić elementy co najmniej 1.0m. nad przedmiotami znajdującymi się na drodze przemieszczania.

W celu zachowania bezpieczeństwa podnoszony element stalowy należy kierować linami zabezpieczonymi do niego i obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca.

Załadunek i wyładunek prefabrykatów winien odbywać się w sposób zabezpieczający elementy przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem. Elementy uszkodzone Wykonawca zobowiązany jest wymienić na nowe bądź naprawić doprowadzając do wymaganego stanu technicznego zgodnie z pleceniami Inspektora Nadzoru.

### Roboty wykończeniowe

Podkłady powinny być trwałe i nieodkształcalne. Wytrzymałość podkładów na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 9,0 Mpa. Jako podkład może służyć beton wyrównany oraz zatarty packą drewnianą lub tynk cementowy (co najmniej II kat) z dodatkiem uszczelniającym lub bez. Wszelkie załamania powierzchni powinny być zaokrąglone promieniem 3(5cm oraz wyrobione wymagane spadki podłoża.

Powierzchnie podkładów powinny być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie mniejsze niż 2mm. Pęknięcia na powierzchni podkładu o szerokości większej niż 2mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym wg PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. Podkład powinien być w stanie powietrzno-suchym. W przypadku stosowania do gruntowania emulsji asfaltowej wg PN-B-24002 Asfaltowa emulsja anionowa, podkład może być wilgotny.

Studzienki wykonane będą z gotowych elementów prefabrykowanych z wysokiej klasy betonu szczelnego w standardzie zapewniającym ochronę strukturalno-materiałową, które nie wymagają dodatkowego zabezpieczania antykorozyjnego. Powierzchnie betonowe stykające się bezpośrednio z wodą gruntową należy zabezpieczyć powłokami bitumicznymi zgodnie z normą PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne -  wymagania i badania przy odbiorze.

Powłoki ochronne winny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, ST bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru.

Zwieńczenia studzienek wykonywać zgodnie z normą PN-EN/124:2000. Regulacja rzędnych włazów na istniejącej sieci kanalizacyjnej winna się odbywać przy pomocy systemowych pierścieni regulacyjnych (max 3 pierścienie o wysokości 10cm) w taki sposób, by wysokość komina złazowego nie przekraczała 50cm. Można stosować kominy zejściowe z wykorzystaniem żelbetowych płyt pokrywowych lub wykonanie kominów zbudowanych w cz. górnej z systemowej zwężki przejściowej, np. zwężki dw1000/600mm.

Należy stosować włazy z pokrywą wypełnioną betonem. Jeśli pokrywa jest zlokalizowana w jezdni należy zastosować pokrywy typu ciężkiego, w chodnikach i na wjazdach zastosować typ średni, w pozostałych przypadkach typ lekki.

W konstrukcjach wylewanych na budowie powierzchnie przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania należy przygotować następująco:

- usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu,

- powierzchnie stwardniałego (starego) betonu wyczyścić a powierzchnie styków
z betonem wylewanym odpowiednio wyprofilować,

- przed wykonywaniem wylewek, beton stary wyschnięty zwilżyć co najmniej jeden dzień przed betonowaniem i ułożyć warstwę betonu połączeniowego.

Dylatacje - wypełniać trwale elastycznym, odpornym na czynniki atmosferyczne, materiałem do wypełniania szczelin dylatacyjnych.

## Warunki szczegółowe wykonania robót

### Obiekty na sieciach

Studzienki Studzienki odwodnieniowe ODW1, ODW2 -  zaprojektowano kompletne studnie typu BS z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, łączonych na uszczelki gumowe, wykonane z betonu o klasie wytrzymałości nie niższej niż C35/45 o nasiąkliwości poniżej 5% (beton B45 wodoszczelność W-8 wg PN-88/B – 06250). Studnie zbudowane z części dennej, monolitycznej z wyprofilowaną w dnie wnęką zbiorczą, kręgów, zwężki lub płyty pokrywowej, pierścieni dystansowych, włazu winny być wyposażone w osadzone fabrycznie przejścia szczelne oraz żeliwne stopnie złazowe typu ciężkiego. Studzienki są przedmiotem kompleksowej dostawy na zamówienie wg zestawienia ujętego w ST-04.01.

Komory technologiczne KPR1, KPR2, KPR3 – są to obiekty prostopadłościenne, projektowane  o kubaturze odpowiednio;  4.10×2.20(2.60m, 3.10×1.70(2.70m, oraz 3.60×1.80(2.90m, wykonane z betonu zbrojonego C35/45. Dno grubości 20cm z wykonaną z warstwą spadkową do wnęki zbiorczej 30×30cm. Ściany grubości 20cm z osadzonymi tulejami osłonowymi dla przejść szczelnych. Płyty stropowe grubości 20cm z wykonanymi otworami włazowymi (pozostałe otwory np. pod prowadnice zasuw wiercić na montażu przy pomocy wiertnicy bezudarowej). Zbiorniki i płyty stropowe zbrojone dwukierunkowo prętami ze stali A-III lub A-IIIN. Komory w części górnej wyposażone w dwa kominki  zamknięte włazami. Komora wyposażona w stopnie żeliwne typu ciężkiego w rozstawie pionowym mijankowo co 30cm. W dnie komór na budowie wykonać z betonu C20/25 podparcia rurociągu oraz armatury. Stropy komór prostopadłościennych zabezpieczone będą warstwą izolacyjną np. papy termozgrzewalnej wywiniętej ok. 40cm na ściany komory zabezpieczonej od góry styropianem ekstradowanym gr. 8cm, warstwą poślizgową z folii i warstwą zbrojoną np. jastrychu cementowego. Ściany komór ocieplone styrodurem jw. w systemie lekkim mokrym. Posadowienie komór na 15cm  warstwie betonu podłoża C12/15. Przyjmuje się,  że komory wykonane zostaną wg załączonego projektu konstrukcyjnego na zamówienie u wyspecjalizowanego Producenta typowych, monolitycznych zbiorników prostopadłościennych i jako gotowy zbiornik przetransportowany zostanie do montażu na plac budowy. Wytwórca każdy prefabrykat winien fabrycznie przygotować do wymogów transportowo – montażowych wg indywidualnych rozwiązań  systemowych, np.  z zastosowaniem kompletnych systemów transportowych (kotwy, zaczepy pętlowe, zawiesia itp.). Ilość oraz nośność kotew i zawiesi producent winien dostosować do ciężaru transportowanego prefabrykatu zgodnie z instrukcją ITB nr 190/75.

Przejścia szczelne - przejścia przez ściany studzienek i komór prefabrykowanych należy wykonywać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody do wnętrza lub eksfiltrację na zewnątrz studzienki. Należy stosować przejścia szczelne systemowe wg instrukcji producenta zastosowanych rur. Przyjmuje się przejścia szczelne równoważne do systemowych rozwiązań uszczelnień pierścieniowych,  poprzez fabryczne osadzenie w ścianach stalowych tulei osłonowych kołnierzowych ze stali nierdzewnej (dopuszcz się jedynie nawiercenie fabrycznie przy pomocy specjalistycznej, bezudarowej wiertnicy otworu dostosowanego do średnicy rury i pierścienia uszczelniającego, bez konieczności osadzania tulei osłonowej) i uszczelnienie na budowie przejścia rury przewodowej przez tuleję (lub otwór) systemowymi kwasoodpornymi pierścieniami uszczelniającymi. Od strony zewnętrznej pierścienie zabezpieczone będą dodatkowo wypełnieniem z sznura polipropylenowego i elastycznym kitem poliuretanowym. Wykonanie przejść dla prowadnic zasuw oraz dla kabli  poprzez nawiercenie otworów na budowie. Dla kabli należy stosować pierścienie uszczelniające.

### Bloki oporowe i podparcia armatury

Na rurociągach z połączeniami kielichowymi w miejscach występowania trójników,kolanek i zaślepiń należy wykonać bloki oporowe. Minimalna powierzchnia ściany tylnej bloku oporowego winna wynosić:

- F= 0,25m2 na trójnikach, kolankach i zaślepieniach rurociągów DN200mm

- F= 0,15m2 na trójnikach i kolankach rurociągów DN<200mm

Bloki oporowe mogą być prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy „na mokro” z betonu min C20/25 i winny być tak ustawione, aby swą tylną ścianą opierały się o nienaruszony grunt rodzimy.  W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy C8/10. Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10m. Powierzchnie styku rury od warstw betonowych należy izolować przekładką z folii PE grubości 3mm. Wykop do rzędnej spodu bloku należy pogłębiać ręcznie tuż przed jego posadowieniem. Wykonanie bloków zgodnie z normą BN-81/9192-04.

Pod montowaną w wykopie armaturę technologiczną należy wykonać podparcia dostosowane do gabarytów armatury. Należy stosować podpory prefabrykowane bądź wylewane na budowie, wykonane  z betonu C20/25. Podlewki betonowe bezpośrednio podpierające kształtkę wykonywać na budowie izolując powierzchnię styku warstwą folii jw.

### Zabezpieczenia antykorozyjne

Studzienki  i komory wykonane będą z wysokiej klasy betonu szczelnego w standardzie zapewniającym ochronę strukturalno-materiałową, które nie wymagają dodatkowego zabezpieczania antykorozyjnego. Powierzchnie betonowe studzienek i komór mające bezpośredni kontakt z wodą gruntową należy zabezpieczyć bezrozpuszczalnikową powłoką np. bitumiczną na zimno do stosowania na wilgotne powierzchnie betonowe.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 – „Wymagania ogólne”.

## Kontrola jakości wyrobów budowlanych

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej i odpowiednich norm oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

## Kontrola jakości  robót budowlanych

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, pkt.10.2.

Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę:

- wyglądu zewnętrznego i wykończenia,

- przygotowania podłoża pod powłoki,

- prawidłowości ułożenia powłok ochronnych i antykorozyjnych,

- ustawienia w pionie oraz właściwe zamontowanie,

- przyczepności do podłoża powłok ochronnych i antykorozyjnych,

- wszelkich połączeń,

- jednolitości barwy i wzoru,

- deskowań, ułożenia zbrojenia,

- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,

- cech wytrzymałościowych betonu,

- prawidłowego przebiegu twardnienia betonu,

- osadzenia przejść szczelnych i elementów kotwiących

- robót zanikających i ulegających zakryciu,

- sposób naprawienia robót wadliwych zgodnie z zaleceniami wpisanymi do dziennika budowy,

- badania i ewentualne próby

# OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 – „Wymagania ogólne”.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Jednostką obmiaru jest:

m3:	wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych, podkładu betonowego i z materiałów sypkich na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

m2:	wykonanie warstw izolacji, ocieplenia, powłok ochronnych i tynków, warstw wyrównawczych, warstw podkładowych, czyszczenia i malowania, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

m:	spoinowania, wypełnienia szczelin dylatacyjnych, przerw roboczych na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

kpl/el:	transport i montaż kompletnych studzienek i komór na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru  w terenie

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 – „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w odpowiednich normach PN (PN - EN) oraz w stosownych aprobatach technicznych.

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanych robót budowlanych.  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych  tolerancji dały wyniki pozytywne.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 – „Wymagania ogólne”.

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. Podstawa płatności wg zawartej umowy.

Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST

# PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi  normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.

## Normy

PN-82/B-02000	  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

PN-82/B-02001	  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003	  Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

PN-82/B-02004	  Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami.

PN-82/B-02014	  Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem.

PN-81/B-03020	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i    projektowanie.

PN-B-03264:1999	  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

BN- 70/8933-03 	  Podbudowa z chudego betonu.

BN-62/6738-03	  Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne.

BN-81/9192-05             Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

BN-81/9192-04           Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

PN-B-06200:2002	Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-76/B-03001	  Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.

PN-91/M-69430	  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.

PN-69/B-10260	  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-01813	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.  Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-91/B-01814	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.

PN-EN 681-1:2002       Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających – Część 1: Guma

PN-B-10729:1999        Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN13101:2005  Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania 
i ocena zgodności.

PN-EN 124:2000         Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

PN-EN 206-1:2003/A2:2006  Beton. Wymagania, wykonywanie, produkcja i zgodność.

PN-EN 12620:2004	  Kruszywa do betonu.

PN-EN 13813:2003	Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - Właściwości i wymagania.

PN-EN 934-2:2002	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie, etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności

PN-EN 1008:2004	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskiwanej z produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2002	Cement. Część 1:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

PN-EN 197-2:2002	  Cement. Część 2: Ocena zgodności.

PN-EN 197-3:2002	  Metody badania cementu. Oznaczenia czasu wiązania i stałości objętości.

PN-ISO 6935-1/2:1998  Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-01802:1986  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe.

PN-B-30150:1997       Kity budowlane trwale plastyczne – olejowy i polistyrenowy.

PN-ISO-7737:1994   Tolerancje w budownictwie, przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów

PN-ISO 3443-8:1994    Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów

PN-ISO-3443-7:1994  Tolerancje w budownictwie, ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna – metoda 2 (metoda kontroli statystycznej)

PN-ISO- 3443-8:1994	Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych

PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane, tolerancja w budownictwie Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji;

PN-ISO 7976-2:1994  Tolerancje w budownictwie, metody pomiaru budynków i elementów budowlanych, usytuowanie punktów pomiarowych;

PN-ISO 7976-1:1994  Tolerancja w budownictwie, metody pomiaru budynków i elementów budowlanych, metody i przyrządy.

## Inne

  - Prawo Budowlane, Ustawa z dnia 7 lipca 1944( tj. z 2006r Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami);

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tomy I, II,V, opracowane przez  b. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Instytut Techniki Budowlanej, wyd. ARKADY, Warszawa 1989-90)

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r.

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz.881).

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie, albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta Deklaracji Zgodności (Dz. U. Nr 5 z 2000r, poz. 53);

  - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności (Dz. U. z 2002r nr166, poz. 1360 
z późn. zmianami);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. nr 249, poz. 2497),

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn. 14 marca 2000r. (Dz. U. Nr 26, poz. 313) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych Dz. U. Nr47 poz.401 z dn. 19.03.2003r.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

  - Aktualnie obowiązujące normy techniczne oraz uzgodnienia i ustalenia.

Uwaga: Mając na myśli słowo „Ustawy” należy je łączyć odpowiednimi aktami wykonawczymi dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlanych

Z uwagi na znaczną ilość zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w prawodawstwie wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z normami i przepisami prawnymi obowiązującymi w momencie wykonywania robót budowlanych.