[image: image1.wmf][image: image2.wmf]BWP sp. z o.o.
ul. Strzemieszycka 248
42-530 Dąbrowa Górnicza

NIP: 629-239-31-84 ; REGON: 240898529 www.e-bwp.pl  e-mail: sekretariat@e-bwp.pl
tel/fax. 32 260 17 19 ; 662 135 701 ; 662 134 997

[image: image3.wmf]
Temat:
Budowa sieci ciepłowniczej niskoparametrowej 
wraz z przyłączami do kamienic znajdujących 
się w centrum Miasta Mikołów

Faza:
Projekt Wykonawczy
Inwestor:
Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. Z o.o.  


ul. Kolejowa 4


43 – 190 Mikołów

Nr działek:
Sieć ciepłownicza: 10.1319/43, 10.1200/43, 10.1046/43, 10.858/43, 10.174/44, 10.510/45, 10.1252/41, 10.845/41, 10.846/41, 10.1071/43, 10.1066/43, 10.1068/43, 10.1497/43, 10/1308/43, 10.1255/42, 10.1254/42, 10.836/42, 10.1352/41, 10.841/42, 10.1161/78,10.1086/78, 11.2257/31, 11.1987/31, 10.1129/43, 10.1100/43, 10.1101/43, 10.1128/43, 11.1819/31, 11.1820/31, 11.1834/31, 11.1990/31, 12.1077/55, 12.2213/55, 10.663/46, 10.1085/78, 10.1065/43, 12.2211/55, 10.847/41, 1451/55, 1224/55, 1452/55.


Przyłącza ciepłownicze :1430/42, 10.840/42, 11.2258/31, 10.1225/42, 11.1492/31, 11.2412/32, 11.2413/32, 11.1836/31, 12.1225/55.  obręb 29
Jednostka projektowa:
BWP Sp. z o.o.


Ul. Strzemieszycka 248


42-530 Dąbrowa Górnicza
	Imię i nazwisko projektanta
	Podpis projektanta, specjalność, nr uprawnień

	mgr inż. Krzysztof Adamczyk


	


	Imię i nazwisko sprawdzającego
	Podpis projektanta, specjalność, nr uprawnień

	mgr inż. Lucyna Adamczyk


	


Wrzesień, 2014r.

	Egz. nr:
	1
	2
	3
	4


Dąbrowa Górnicza, Wrzesień  2014

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oświadczamy, że projekt budowlano-wykonawczy, został wykonany dla potrzeb Inwestora,, zgodnie z warunkami zlecenia, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Niniejszy projekt został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

	Imię i nazwisko projektanta
	Podpis projektanta, specjalność, nr uprawnień

	mgr inż. Krzysztof Adamczyk


	


	Imię i nazwisko sprawdzającego
	Podpis projektanta, specjalność, nr uprawnień

	mgr inż. Lucyna Adamczyk


	


DZIAŁKI NA KTÓRYCH ZLOKALIZOWANA JEST INWESTYCJA

	SIEĆ CIEPŁOWNICZA (wnioskujemy o pozwolenie na budowę)

	Lp.
	Nr. Ob 
	Nr. Działki
	Właściciel/władający

	1
	29
	10.1319/43
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK16; 43-190 MIKOŁÓW

	2
	29
	10.1200/43
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK16; 43-190 MIKOŁÓW

	3
	29
	10.1046/43
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK16; 43-190 MIKOŁÓW

	4
	29
	10.858/43
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16; 43-190 MIKOŁÓW

	5
	29
	10.174/44
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK16; 43-190 MIKOŁÓW

	6
	29
	10.510/45
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK16; 43-190 MIKOŁÓW

	7
	29
	10.1252/41
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK16; 43-190 MIKOŁÓW

	8
	29
	10.845/41
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK16; 43-190 MIKOŁÓW

	9
	29
	10.846/41
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK16; 43-190 MIKOŁÓW

	10
	29
	10.1071/43
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16; 43-190 MIKOŁÓW

	11
	29
	10.1066/43
	GMINA MIKOŁÓW, RYNEK 16, 43-190 MIKOŁÓW

	12
	29
	10.1068/43
	GMINA MIKOŁÓW, RYNEK 16, 43-190 MIKOŁÓW

	13
	29
	10.1497/43
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16; 43-190 MIKOŁÓW

	14
	29
	10.1308/43
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16; 43-190 MIKOŁÓW

	15
	29
	10.1255/42
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16; 43-190 MIKOŁÓW

	16
	29
	10.1254/42
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16; 43-190 MIKOŁÓW

	17
	29
	10.836/42
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16; 43-190 MIKOŁÓW

	18
	29
	10.1352/41
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16; 43-190 MIKOŁÓW

	19
	29
	10.841/42
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16; 43-190 MIKOŁÓW

	20
	29
	10.1161/78
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16; 43-190 MIKOŁÓW

	21
	29
	10.1086/78
	GMINA MIKOŁÓW, RYNEK 16, 43-190 MIKOŁÓW

	22
	29
	11.2257/31
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16; 43-190 MIKOŁÓW

	23
	29
	11.1987/31
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16; 43-190 MIKOŁÓW

	24
	29
	10.1129/43
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16; 43-190 MIKOŁÓW

	25
	29
	10.1100/43
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16; 43-190 MIKOŁÓW

	26
	29
	10.1101/43
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16; 43-190 MIKOŁÓW

	27
	29
	10.1128/43
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16; 43-190 MIKOŁÓW

	28
	29
	11.1819/31
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16; 43-190 MIKOŁÓW

	29
	29
	11.1820/31
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16; 43-190 MIKOŁÓW

	30
	29
	11.1834/31
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16; 43-190 MIKOŁÓW

	31
	29
	11.1990/31
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16; 43-190 MIKOŁÓW

	32
	29
	12.1077/55
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16; 43-190 MIKOŁÓW

	33
	29
	12.2213/55
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16; 43-190 MIKOŁÓW

	34
	29
	10.663/46
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16; 43-190 MIKOŁÓW

	35
	29
	10.1085/78
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16; 43-190 MIKOŁÓW

	36
	29
	10.1065/43
	GMINA MIKOŁÓW RYNEK 16; 43-190 MIKOŁÓW

	37
	29
	12.2211/55
	ZAKLAD GOSPODARKI LOKALOWEJ KRAWCZYKA 16; 43-190 MIKOŁÓW

	38
	29
	10.847/41
	SKARB PAŃSTWA ŻWIRKI I WIGURY 4A; 43-190 MIKOŁÓW

	39
	29
	12.1451/55
	WOJCIECH PIECYK, ŻWIRKI I WIGURY 1b ; 43-190 MIKOŁÓW

	
	
	
	BARBARA PĘKAŁA-PIECYK Rodzice: JERZY, TERESA; ŻWIRKI I WIGURY 1b; 43-190 MIKOŁÓW

	40
	29
	12.1224/55
	ALEKSANDRA MARIA JAŃCZYK, ŻWIRKI I WIGURY 1; 43-190 MIKOŁÓW

	
	
	
	MACIEJ ADAM JAŃCZYK Rodzice,  ŻWIRKI I WIGURY 1; 43-190 MIKOŁÓW

	41
	29
	12.1452/55
	" SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOZYWCÓW "ZGODA" Z SIEDZIBĄ W MIKOŁOWIE , K. MIARKI 11; 43-190 MIKOŁÓW

	PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZE (wnioskujemy o zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę)

	1
	29
	10.1430/42
	BARBARA MARTA FILIP Rodzice: HENRYK ŁUCJA OŚ. 30-LECIA PRL 17/25; 43-190 MIKOŁÓW

	
	
	
	RENATA JADWIGA KOBOS Rodzice: BRUNON, MARIA

	
	
	
	MARIAN ŁĄKA Rodzice: ALBIN, ELZBIETA ŻWIRKI I WIGURY 55/3; 43-190 MIKOŁÓW

	
	
	
	GABRIELA MARIA MARSZOŁEK Rodzice: KAZIMIERZ, MARTA

	
	
	
	EWA LIDIA POŁAP Rodzice: KAZIMIERZ MARTA

	
	
	
	HALINA MARIA SARZYŃSKA Rodzice: BRUNON MARIA

	
	
	
	MIROSŁAWA KATARZYNA WESOŁOWSKA Rodzice : HENRYK, ŁUCJA PLEBISCYTOWA 70; 43-190 MIKOŁÓW

	2
	29
	10.840/42
	MAŁGORZATA PUDELSKA-MATYSEK Rodzice: JÓZEF, ANNA RYNEK 8/1; 43-190 MIKOŁÓW;

	
	
	
	JOANNA MACHIL-GUBAM, RYNEK 8/3 MIKOŁÓW

	
	
	
	(małżeństwo) JANUSZ AUGUSTYN GOLIASZ Rodzice: ALOJZY, EDEL TRAUDA NOWY ŚWIAT 81; 43-190 MIKOŁÓW;

	
	
	
	IWONA DANUTA GOLIASZ Rodzice: PAWEŁ, WALERIA NOWY ŚWIAT 81; 43-190 MIKOŁÓW

	3
	29
	11.2258/31
	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE, KRAKOWSKA 2; 43-190 MIKOŁÓW

	4
	29
	10.1225/42
	ARKADIUSZ KORNAS Rodzice: WALERIAN, MAGDALENA, KRAKOWSKA 7, 43-190 MIKOŁÓW

	
	
	
	JANINA KORNAS Rodzice: JAN, AGATA KRAKOWSKA 7; 43-190 MIKOŁÓW

	
	
	
	KATARZYNA KORNAS rodzice: WALERIAN, MAGDALENA, KRAKOWSKA 7 43-190 MIKOŁÓW

	
	
	
	MAGDALENA KORNAS rodzice: TEODOR, STEFANIA, KRAKOWSKA 7/1; 43-190 MIKOŁÓW

	
	
	
	(małżeństwo) ROCH MALINOWSKI Rodzice: TADEUSZ, EWA, KRAKOWSKA 7/1; 43-190 MIKOŁÓW

	
	
	
	AGNIESZKA MALINOWSKA Rodzice: JERZY, KLAUDIA, KRAKOWSKA 7/1, 43-190 MIKOŁÓW

	5
	29
	11.1492/31
	Stefan, Ludgarda Honisz, Pszczyńska 6, 43-190 MIKOŁÓW

	6
	29
	11.2412/32
	Joanna Bortel, Krakowska 8, 43-190 MIKOŁÓW

	7
	29
	11.2413/32
	Joanna Bortel, Krakowska 8, 43-190 MIKOŁÓW

	8
	29
	11.1836/31
	JOLANTA ZALEWSKA Rodzice: WILHELM, BRONISŁAWA, LIPOWA 31; 43-190 MIKOŁÓW

	
	
	
	EWA GRAŻYNA ZALEWSKA-JÓZEF Rodzice: HENRYK, PELAGIA, ŻWIRKI I WIGURY 18; 43-190 MIKOŁÓW

	
	
	
	MARIAN ZALEWSKI Rodzice: HENRYK, PELAGIA, LIPOWA 31, 43-190 MIKOŁÓW

	9
	29
	12.1225/55
	ALEKSANDRA MARIA JAŃCZYK, ŻWIRKI I WIGURY 1; 43-190 MIKOŁÓW

	
	
	
	MACIEJ ADAM JAŃCZYK Rodzice,  ŻWIRKI I WIGURY 1; 43-190 MIKOŁÓW


Spis zawartości dokumentacji

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Nr strony/

rysunku

	
	Spis zawartości dokumentacji 
	7

	I
	Opis techniczny
	8-13

	II
	Informacja BIOZ
	14-19

	III.1
	Zestawienie materiałów
	20-21

	III.2
	Obliczenia
	22-28

	IV
	Załączniki
	29

	V
	Część rysunkowa
	

	
	Orientacja 
	01

	
	Projekt zagospodarowania terenu
	02A

	
	Projekt zagospodarowania terenu
	02B

	
	Profil podłużny
	03A

	
	Profil podłużny
	03B


	
	Profil podłużny
	03C

	
	Rozmieszczenie rur w wykopie i szczegół przejścia przez ścianę
	04

	
	Schemat zabezpieczenia kabli
	05

	
	Szczegół rury ochronnej
	06


I. OPIS TECHNICZNY

Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlano - wykonawczy budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w centrum Miasta Mikołów, zasilanych z węzłów ciepłowniczych grupowych: SW-V, SW-VI, SW-VII oraz planowanych: SW-IV, SW-XVIII.

2. Opis stanu istniejącego

2.1 Zagospodarowanie terenu

Obszar, w którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi fragment osiedla mieszkalnego – centrum Miasta Mikołowa – ulice: Rynek, Jana Pawła II, Pszczyńska, Krakowska, 
K. Miarki, Żwirki i Wigury. Istniejąca zabudowa w rejonie inwestycji to budynki mieszkalne wielorodzinne. 

2.2 Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie terenu w przedmiotowym obszarze charakteryzuje się umiarkowaną zmiennością. 

2.3 Istniejące uzbrojenie terenu

W przedmiotowym obszarze zidentyfikowano następujące urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, towarzyszącej zabudowie:

· kanalizację sanitarną i deszczową,

· sieć wodociągową,

· kable elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia,

· sieć teletechniczną,

· sieć ciepłowniczą,

· sieć gazową.

2.4 Istniejący układ komunikacyjny

Układ komunikacyjny w rejonie przedsięwzięcia przedstawia się następująco: ulica Rynek, Jana Pawła II, Pszczyńska, Krakowska, K. Miarki, Żwirki i Wigury. Istniejące ulice są drogami własności Gminy Miasta Mikołów

 Nawierzchnia istniejących ulic w całym rejonie jest asfaltowa lub kostki brukowej/granitowej. 

2.5 Istniejąca szata roślinna

W miejscu prowadzenia robót znajduje się niska i wysoka zieleń. Wszelkie prace w pobliżu zieleni należy prowadzić ręcznie chroniąc system korzeniowy. W związku z projektowaną budową nie ma potrzeby wycinki istniejącej zieleni.  

2.6 Warunki gruntowo-wodne

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o korzystnych warunkach gruntowo-wodnych. Według klasyfikacji rodzajowej warunków gruntowych, ujętej w rozporządzeniu MSWiA z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839), na terenie projektowanej budowy występują proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna pierwsza. 

2.7 Ochrona zabytków

Przedmiotowy rejon znajduje się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej – układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków. Budynki zlokalizowane przy ulicy Krakowskiej 2, Rynek 6, Rynek 13, Rynek 14, Rynek 18, Rynek 20, Rynek 25 wpisane są indywidualnie do rejestru zabytków województwa śląskiego. Ponadto teren znajduje się w obrębie układu urbanistycznego miasta Mikołów wpisanego do rejestru zabytków. Ze względu na fakt, iż prace ziemne będą realizowane na terenie o późnośredniowiecznej proweniencji i w trakcie robót istnieje możliwość natrafienia na materiał archeologiczny, pracom należy zabezpieczyć nadzór archeologiczny.

2.8 Warunki górnicze
Inwestycja położona jest w miejscu, w którym nie prowadzono eksploatacji górniczej. Nie prognozuje się wystąpienia wpływów eksploatacji górniczej na planowaną inwestycję.

2.9 Informacje o zagrożeniach istniejących i przewidywanych związanych z projektowaną inwestycją 

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz mieszkańców. Jedynie na etapie prowadzenia robót budowlanych istnieje możliwość czasowych utrudnień oraz emisji hałasu do środowiska. Po wykonaniu prac montażowych utrudnienia ustaną.

Opis stanu projektowanego

3. Opis stanu projektowanego
3.1  Ogólne parametry eksploatacyjne sieci
Ciśnienie dopuszczalne








0,6MPa

Temperatury w warunkach obliczeniowych





90/70 °C

3.2 Projektowany układ 

Celem przedmiotowej inwestycji jest rozbudowa sieci ciepłowniczej umożliwiającej doprowadzenie ciepła z kotłowni Grażyński do rejonu centrum Mikołowa: ulice Rynek, Jana Pawła II, Krakowska, Pszczyńska, Żwirki i Wigury, K. Miarki.

Podłączenie tej grupy budynków do sieci ciepłowniczej zdalaczynnej umożliwi rozszerzenie „strefy bezdymnej” w mieście poprzez ograniczenie „niskiej emisji”.

Opracowanie obejmuje projekt budowy sieci ciepłowniczej niskoparametrowej od istniejących lub planowanych węzłów cieplnych.

SW – VII – Włączenie projektowanej sieci nastąpi do istniejących przewodów rozdzielczych 2xDn125 przebiegających przez piwnice budynku Rynek 20. Sieć ciepłownicza niskoparametrowa będzie zasilać budynki: Rynek 20, Rynek 24, Rynek 25, Jana Pawła II 1, Jana Pawła II 2, Jana Pawła II 4, Jana Pawła II 6, 
Jana Pawła II 8.

SW – V – Włączenie projektowanej sieci nastąpi do istniejącego przewodu DN150 wyprowadzonego i zaślepionego w pomieszczeniu istniejącego węzła cieplnego SW - V, zlokalizowanego w budynku Rynek 14. Sieć ciepłownicza niskoparametrowa będzie zasilać budynki: Rynek 13, Krakowska 3, Krakowska 2, Krakowska 4, Krakowska 5, Krakowska 7, Krakowska 12, Krakowska 6, Rynek 9, Rynek 8, Rynek 11, Rynek 7, Rynek 6, Rynek 4, Rynek 5, Rynek 2.

SW – VI – Włączenie projektowanej sieci nastąpi do istniejącego węzła cieplnego SW – VI znajdującego się w budynku Rynek 16. Sieć ciepłownicza niskoparametrowa będzie zasilać budynek byłej Policji – Karola Miarki 3.

SW – IV – Włączenie projektowanej sieci nastąpi do projektowanego, wg. odrębnej dokumentacji, węzła cieplnego SW – IV. Sieć ciepłownicza będzie zasilać budynki Pszczyńska 6, Krakowska 10.

SW – XVIII – Włączenie projektowanej sieci nastąpi do projektowanego, wg. odrębnej dokumentacji, węzła cieplnego SW – XVIII. Sieć ciepłownicza będzie zasilać budynki Drukarni – Żwirki i Wigury 1, 1A, Domu Handlowego „Zgoda” oraz Domu nauczycielskiego-Karola Miarki 9, 9A.

Na wejściu do budynków (w pomieszczeniach) należy zabudować zawory wraz z odwodnieniem bądź odpowietrzeniem, w postaci spinki. 

Przewody w piwnicach prowadzić wzdłuż istniejących przewodów. Prowadzenie przewodów istniejącymi trasami nie narusza konstrukcji budynku.

Zestawienie długości rur preizolowanych giętkich c. o.

2x[Dn160/250] 






2 x 90,5m
2x[Dn125/225] 






2 x 92,5m

2x[Dn110/180]






2 x 186,0m

2x[Dn90/160]






2 x 129,5m

2x[Dn75/140]






2 x 135,0m

2x[Dn63/125]






2 x 153,0m

2x[Dn50/110]






2 x 26,5m

2x[Dn40/90]






2 x 12,5m

2x[Dn32/75]






2 x 33,0m

2x[Dn25/75]






2 x 12,5m

Sieć ciepłowniczą niskoparametrową zaprojektowano z wykorzystaniem systemu giętkich rur preizolowanych pojedynczych z rurami przewodowymi z usieciowanego polietylenu PE-X. Rury giętkie izolowane są za pomocą półelastycznej pianki poliuretanowej (PUR). Przewody należy ułożyć metodą pętlicową. Giętkie rury preizolowane układane są od budynku względnie od pomieszczenia przyłączeniowego do pomieszczenia przyłączeniowego.  Łączenie rury PEX ułożonych w ziemi następuje generalnie przy użyciu złączek zaciskowych, natomiast wewnątrz budynku stosowane są również złączki skręcane. 

System PEX pozwala na układanie sieci niskoparametrowych bez uwzględnienia wydłużeń termicznych i konieczności ich kompensacji. Zmiany kierunku przebiegu sieci preizolowanej wykonuje się poprzez gięcie bez konieczności stosowania kolan i łuków.  Minimalny promień gięcia rur wynosi 0,5÷1,5m w zależności od średnicy rur.  Należy przewidzieć zastosowanie podpór w każdym pomieszczeniu. 

3.3. Odbudowa nawierzchni drogi.

Drogi w terenie objętym opracowaniem są drogami własności Gminy Miasta Mikołów. 

Pas drogowy (jezdnia, chodnik, zieleniec) należy po wykonaniu robót należy odtworzyć do stanu pierwotnego. 

Do odbudowy pasa drogowego należy stosować materiały nowe, ewentualnie pochodzące z rozbiórki po stwierdzeniu przydatności do powtórnego zastosowania przez zarządcę drogi. Odtworzenie terenu należy prowadzić zgodnie Decyzją znak BOK 3.7230.363.2014 z dnia 20.10.2014r.
Projekt wykonawczy część technologiczna
1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Projekt niniejszy przewiduje budowę sieci ciepłowniczej niskoparametrowej w technologii preizolowanej – rury giętkie. 


2. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne 
2.1. Warunki terenowe

Sieć ciepłownicza niskoparametrowa przebiegać będzie po nowej trasie. Projektowana sieć znajduje się pod zieleńcami, drogą, parkingiem i chodnikami.

2.2. Montaż i układanie rur preizolowanych 

Sieć ciepłowniczą niskoparametrową zaprojektowano z wykorzystaniem systemu giętkich rur preizolowanych podwójnych z rurami przewodowymi z usieciowanego polietylenu PE-X. ogólne wymagania jakościowe wg. DIN 16892 lub wg DIN 16893. Rurociągi w węzłach bądź w budynkach należy wykonać z rur usieciowanego polietylenu PEX. Rury giętkie izolowane są za pomocą półelastycznej pianki poliuretanowej (PUR), spełniającej wymogi Normy EN 253. W celu uniknięcia wymiany gazów z pianką PUR, wszystkie rury giętkie posiadają barierę antydyfuzyjną. W przypadku rur giętkich, rolę rury płaszczowej (osłonowej) spełnia polietylen niskiej gęstości PELD. Polietylen ten jest tworzywem bez szwu, o gładkiej powierzchni, dużej wytrzymałości i ciągliwości.

  Łączenie rury PEX ułożonych w ziemi następuje generalnie przy użyciu złączek zaciskowych, natomiast wewnątrz budynku stosowane są również złączki skręcane. Końce rur powinny być przed łączeniem starannie oczyszczone z warstwy izolacyjnej.  Izolację cieplną połączeń stanowić powinna pianka poliuretanowa. 

Po wykonaniu połączeń rurociągów należy przeprowadzić próbę szczelności. Należy przewidzieć zastosowanie podpór w każdym pomieszczeniu wymiennika.

Projektowane rurociągi należy układać w wykopie na warstwie podsypki piaskowej wyrównawczej gr. 10cm. Obsypkę i zasypkę należy wykonywać warstwami gr. 10cm z zagęszczeniem materiałem dowiezionym. Do zasypki stosować żwir o uziarnieniu mniejszym od 16mm. Minimalna grubość zasypki po zagęszczeniu powinna wynosić 10cm powyżej rury płaszczowej. Na warstwie zasypki nad każdym rurociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z drutem lokalizacyjnym oraz wykonać dalszą zasypkę do poziomu terenu lub poziomu warstwy konstrukcyjnej drogi.

Po wykonaniu sieci  i próbach ciśnieniowych w miejscach wykonywania połączeń należy wykonać izolację termiczną za pomocą zestawów izolacyjnych systemowych.

Wszystkie prace montażowe wykonywać przy temperaturze powietrza zewnętrznego powyżej +5st.C.

2.3. Roboty izolacyjne 


Prace izolacyjne należy prowadzić po przeprowadzeniu odbioru technicznego rurociągów zgodnie z instrukcją systemu rur preizolowanych PEX.

Przed przystąpieniem do izolowania połączeń na obu końcach izolowanych rurociągów należy usunąć izolację na długości dostosowanej do zastosowanego typu złączki.

Izolację termiczną i przeciwwilgociową należy wykonać przy temperaturze powietrza powyżej +5stC. Nie wolno wykonywać prac izolacyjnych w czasie opadów atmosferycznych.

2.4. Przejście rur przez ścianę budynku

Rury preizolowane w fazie roboczej w wyniku zmieniających się temperatur czynnika grzewczego ulegają przesunięciom, z tego też powodu należy wykonać przejścia szczelne przez ścianę umożliwiającej osiowy ruch w tulei ochronnej, tak aby możliwe było przesunięcie przewodu równolegle do osi i ewentualny skręt. Przejście należy wykonać w ten sposób, że w określonym miejscu ściany osadza się tuleję. Od strony zewnętrznej i wewnętrznej montuje się pierścienie uszczelniające zabetonowane w ścianę.  

2.5. Skrzyżowania projektowanej sieci ciepłowniczej  z przeszkodami
Według aktualnej mapy i uzgodnień branżowych projektowane przewody krzyżują się 
z kanalizacją sanitarną i deszczową, kablem energetycznym, kablem teletechnicznym siecią wodociągową, siecią gazową. 


Wszystkie zaistniałe skrzyżowania z nie zinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami wykonać zgodnie z Dz.U. Nr 97 z 30.07.2001r. Poz. 1055 Roz. 1, 2., PN-91/M-34501  oraz innymi obowiązującymi przepisami i normami. 

Zabezpieczenie sieci gazowej 

W projekcie nie przewiduje się wykonanie dodatkowych zabezpieczeń na kolizjach z czynnymi gazociągami w przypadku zachowania odległości normowych. W przypadki nie dochowania odległości podstawowych gazociąg zabezpieczyć rurą ochronną długości 4,0m zgodnie z normą PN-91/M-34501 . 
Zabezpieczenie kabla nN i oświetlenia 

Po wytyczeniu trasy pod sieć ciepłowniczą należy w miejscach skrzyżowań z istniejącymi kablami wykonać ich zabezpieczenie zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę sieci.

Wszelkie prace w pobliżu istniejącego kabla energetycznego należy wykonywać ręcznie zgodnie z normami:

- PN-B-06959:1999 Roboty ziemne budowlane

-N SEP -E – 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe (zastępuje PN-76/E-05125).

Długość rury ochronnej powinna być większa o 1m niż szerokość  wykopu (min. po pół metra z każdej strony).

Minimalna długość rury osłonowej powinna wynosić 2m. Końce rury oprzeć na gruncie stałym. W/w rury mogą stanowić docelowo zabezpieczenie skrzyżowania kabli z projektowaną siecią cieplną. Powyższe prace należy wykonać po uprzednim wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem  ich właściciela.

Przed całkowitym zasypaniem wykopu należy zagęścić grunt pod i w okolicy kabla, który należy zabezpieczyć rurą osłonową koloru niebieskiego typu PS o średnicy 110mm.

Następnie wykonać podsypkę z piasku o szerokości 30cm i grubości 10cm pod i nad rurą ochronną zabezpieczającą kabel. Na podsypce z piasku umieścić folę kalandrowaną koloru niebieskiego o szerokości 20cm np.: TO-ENN/20/50 np. firmy Arot. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym i zagęścić. 
Zabezpieczenie kabla ŚN

Przed całkowitym zasypaniem wykopu należy zagęścić grunt pod i w okolicy kabla, który należy zabezpieczyć rurą osłonową koloru czerwonego typu PS o średnicy 160mm. Następnie wykonać podsypkę z piasku o szerokości 30cm i grubości 10cm pod i nad rurą ochronną zabezpieczającą kabel. Na podsypce z piasku umieścić folię kalandrowaną koloru czerwonego o szerokości 20cm np.: TO-ENC/20/50 np. firmy Arot. Prace prowadzić pod nadzorem właściciela.

Zabezpieczenie kabli i kanalizacji  teletechnicznej 

Przy zachowaniu odległości normowych nie przewiduje się wykonywania wzajemnego zabezpieczenia. W innym przypadku należy miejsce kolizji zabezpieczyć zgodnie z Dz.U. Nr 97 z 30.07.2001r. Poz. 1055 Roz. 1, 2., PN-91/M-34501  oraz innymi obowiązującymi przepisami i normami. 

W przypadku kolizji z kablem teletechnicznym przed całkowitym zasypaniem wykopu należy zagęścić grunt pod i w okolicy kabla, który należy zabezpieczyć rurą osłonową koloru czerwonego typu PS o średnicy 120mm. Następnie wykonać podsypkę z piasku o szerokości 30cm i grubości 10cm pod i nad rurą ochronną zabezpieczającą kabel. Na podsypce z piasku umieścić folię kalandrowaną koloru czerwonego o szerokości 20cm np.: TO-ENC/20/50 np. firmy Arot lub równoważne. Prace prowadzić pod nadzorem właściciela.
Zabezpieczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Zabezpieczenie sieci wodociągowej przewidziano w postaci montażu rur ochronnych na sieci wodociągowej. Nie przewiduje się zabezpieczenia sieci kanalizacyjnej przy zachowaniu normowych odległości pionowych. Prace prowadzić pod nadzorem właściciela.
2.6. Odwodnienie wykopów
Ze względu na warunki posadowienia, rurociągi należy układać w wykopie odwodnionym. Wykop należy zabezpieczyć przed napływem wód z terenu przyległego.

Wody przypadkowe oraz wody gruntowe mogące pojawić się w wykopie należy odpompować. Odbiornikiem tych wód może być istniejąca kanalizacja, pod warunkiem uzgodnienia warunków odprowadzenia z właściwymi służbami właściciela sieci. Niewielkie ilości wód można również odpompować na tereny zielone.

2.7. Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego
Wykopy w obszarze zabudowanym należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W okresie budowy należy zapewnić dojścia i dojazdy do zabudowań. Przejścia dla pieszych zabezpieczyć stosując kładki o nośności 150 kg/m2. Minimalna szerokość kładki winna wynosić 0,75 m. 

Kładki muszą posiadać barierkę na wys. 1,1 m, poprzeczkę na wysokości 0,65 m i krawężnik o wysokości 0,15 m, Kładkę oprzeć min. 1,0 m poza krawędzie wykopu. 

2.8. Zalecenia ZUD i jednostek branżowych 
· W miejscach skrzyżowania istniejących kabli energetycznych z projektowaną siecią ciepłowniczą wykonać przekopy kontrolne oraz zabezpieczyć rurami ochronnymi typu AROT, a prace prowadzić pod nadzorem pracownika zakładu energetycznego;

· Teren budowy w pasie ruchu zabezpieczyć zgodnie z projektem organizacji ruchu;

· Prace ziemne w odległości do 1,5 m od osi gazociągu prowadzić pod nadzorem Zakładu Gazowniczego;

· Wszystkie prace w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykonywać pod nadzorem jego właściciela.

· W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić obsługę geodezyjną 

· W przypadku występowania znaków geodezyjnych należy zlecić ich ochronę uprawnionej jednostce geodezyjnej, a w przypadku ich naruszenia dokonać ich odtworzenia;

2.9. Warunki stosowalności materiałów

Wszystkie zastosowane  materiały  powinny posiadać cechy techniczne i jakościowe zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane należy uwzględnić:

- europejskie aprobaty techniczne

- wspólne specyfikacje techniczne

- Polskie Normy przenoszące normy europejskie

- normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane

- Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe

- Polskie Normy

- polskie aprobaty techniczne

2.10. Próba szczelności i płukanie rurociągów.

Po wykonaniu prac montażowych należy wykonać płukanie sieci z prędkością 1 m/s. Po dokładnym  przepłukaniu sieć poddać próbie szczelności zgodnie z ‘Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych’. Próby dokonać przed zaizolowaniem termicznym po odpowietrzeniu rurociągów.

Próba szczelności na zimno powinna być przeprowadzona dla wartości ciśnienia próbnego odpowiadającego wartości maksymalnego ciśnienia roboczego. Ciśnienie próbne należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek nie może przekroczyć wartości 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć wartości 0,02 MPa. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzanej próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić próbę od początku. 

2.17. Uwagi końcowe


-
Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót  Budowlano- Montażowych cz. II  Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.


-
Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji konsultować z projektantem.


-
Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonać ręcznie pod nadzorem użytkownika tego uzbrojenia-zlecić nadzory branżowe.


-
Starą sieć ciepłowniczą zdemontować w miejscu włączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej. 


-
Montaż rur i połączeń wykonać zgodnie z technologią montażu systemu rur preizolowanych przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.


-
całość prac powadzić w sposób uniemożliwiający zawilgocenie izolacji PUR rury preizolowanej. 

      - wszelkie zmiany w dokumentacji wymagają pisemnej zgody Projektanta i Inwestora

       - w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę innej technologii, jest on zobowiązany do      opracowania zamiennego schematu montażowego, schematu instalacji alarmowej i specyfikacji materiałowej, przedstawienia dokumentów spełnienia poniższych wymagań po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta i Inwestora

-  Rury przewodowe i elementy stosowane do produkcji systemów rurowych mają być wykonane ze staliP235GH wg PN-EN 10216-2+A2:2009.

Wszystkie rury stalowe użyte do produkcji systemów rurowych mają posiadać świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006.

· Zespół rurowy jak i jego elementy składowe ma spełniać wymagania PN-EN 253:2009, a kształtki PN-EN 448:2009.

· Do spawania rur przewodowych należy stosować metody spawania łukiem elektrycznym

w dopuszczalnym poziomie jakości (wadliwości spoin) B wg badań PN-EN 1435:2001. Wymagania

dotyczące niedokładności wymiarów wg PN-EN 13941 :2009 (wg kategorii oceny PN-EN ISO 5817:2009).

· Sprawdzeniu radiograficznemu należy poddać wszystkie połączenia spawane.

· Spawacze powinni posiadać kwalifikacje zgodne z PN-EN 287-1 :2007, uprawniające do stosowania

danych technik spawania, grup materiałów, zakresu średnic i metod spawania. Spawacze obsługujący

mechaniczne urządzenia do spawania powinni mieć kwalifikacje zgodne z PN-EN 1418:2000.

· Do zabezpieczenia izolacji połączeń spawanych rurociągów należy stosować:

a. do DN300 - mufy termokurczliwe z polietylenu wysokiej gęstości HDPE sieciowane radiacyjnie na całej długości;

b. DN ;:::350 - mufy zgrzewane elektrycznie.

Otwory w mufach muszą być zabezpieczone korkami wtapianymi stożkowymi z PEHD.

· Na podsypki i obsypki rur preizolowanych stosować 20 cm warstwę piasku.

· Jako armaturę odcinającą Ueżeli zostanie przewidziana przez projektanta) stosować należy:

a. do DN 150 - zawory kulowe,

b. od DN200 - przepustnice zaporowe z przekładnią ręczną,

· Armatura odcinająca w odwodnieniach i odpowietrzeniach - kurki kulowe do wspawania.

· Armatura powinna zapewnić zachowanie prawidłowej pracy w warunkach ciśnienia próbnego.

· Rurociągi dla c.o. w pomieszczeniach zaprojektować z rur stalowych czarnych ze świadectwem odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006.

· Rurociągi wykonane z rur stalowych czarnych - zabezpieczyć powłoką farby antykorozyjnej zgodnie z wymaganiami COBRTIINSTAL.

· Instalacje z rur stalowych czarnych, muszą być zaizolowane cieplnie, izolacją spełniającą wymagania - określone w normach oraz wymaganiach technicznych.

Naniesione na planie sytuacyjnym istniejące uzbrojenie ma przebieg orientacyjny. 

Celem dokładnego jego zlokalizowania oraz odnalezienia ewentualnych sieci nie zinwentaryzowanych należy wykonać przekopy kontrolne. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia o prowadzeniu prac w pobliżu ich sieci. Wszystkie prace ziemne należy wykonać pod nadzorem właścicieli urządzeń podziemnych. 

[image: image4.png]L I PO TN » T EEY o "
L Aot lndn¢i.pm lnda’).nn lan DaekW]



[image: image5.png]4*h~ [me
R
e = 3o KIW]



[image: image6.png]1/Ass = ,1',2 . ln[I + -%’“ﬁ] MeKwW)











BWP sp. z o.o.
ul. Strzemieszycka 248
42-530 Dąbrowa Górnicza

NIP: 629-239-31-84 ; REGON: 240898529 www.e-bwp.pl  e-mail: sekretariat@e-bwp.pl
tel/fax. 32 260 17 19 ; 662 135 701 ; 662 134 997

[image: image7.png]UAr = 1Aa + VAe + 1Asa [MKW]




Temat:
Budowa sieci ciepłowniczej niskoparametrowej 
wraz z przyłączami do kamienic znajdujących 
się w centrum Miasta Mikołów

Faza:
Informacja BIOZ
Inwestor:
Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. Z o.o.  


ul. Kolejowa 4


43 – 190 Mikołów

Nr działek:



Jednostka projektowa:
BWP Sp. z o.o.


Ul. Strzemieszycka 248


42-530 Dąbrowa Górnicza
	Imię i nazwisko projektanta
	Podpis projektanta, specjalność, nr uprawnień

	mgr inż. Krzysztof Adamczyk


	


	Imię i nazwisko sprawdzającego
	Podpis projektanta, specjalność, nr uprawnień

	mgr inż. Lucyna Adamczyk


	


Dąbrowa Górnicza, Wrzesień 2014r.

	Spis treści
	

	
	
	

	
	
	

	1.
	Dane ogólne:
	

	
	1.1. Temat i przedmiot opracowania
	

	
	1.2. Inwestor
	

	
	1.3. Podstawa opracowania i materiały wejściowe
	


	
	1.4. Cel i zakres opracowania
	

	
	1.5. Przepisy i normy
	

	
	
	

	2.
	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 
oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów
	

	
	
	

	3.
	Wykaz istniejących obiektów budowlanych
	

	
	
	

	4.
	Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
	

	
	
	

	5.
	Wskazanie  przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia
	


	
	
	

	6.
	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
	

	
	
	

	7. 
	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 
w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii 
i innych zagrożeń 


	

	
	
	


1.

Dane ogólne


1.1.
Przedmiot przedsięwzięcia i temat opracowania 

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji projekt budowlany budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w centrum Miasta Mikołów, zasilanych z węzłów ciepłowniczych grupowych: SW-V, SW-VI, SW-VII oraz planowanych: SW-III, SW-IV, SW-XVIII.

Tematem n/n opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.2.
Inwestor 


Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. Z o.o.  


ul. Kolejowa 4


43 – 190 Mikołów

1.3.
Podstawa opracowania i materiały wejściowe



Projekt Wykonawczy przedmiotowej Inwestycji

1.4.
Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia będącej podstawą do sporządzenia przez przyszłego wykonawcę robót „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z zasadami określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zakres opracowania – obejmuje budowę sieci ciepłowniczej niskoparametrowej w technologii preizolowanej przy Centrum Mikołowa. 

a. Przepisy i normy

· Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dania 26 września 1997 roku  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

 2. 

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

2.1. 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Zakres robót obejmuje budowę sieci ciepłowniczej niskoparametrowej.

2.1.1. Przebudowa ciepłociągu

Zakres robót obejmuje budowę sieci ciepłowniczej niskoparametrowej.

2.2. 
Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Budowę ciepłociągu rozpoczynają roboty przygotowawcze w terenie: wytyczenie osi i punktów charakterystycznych, wycinki kolidujących drzew i krzewów.

Zasadnicze roboty przy przebudowie ciepłociągu

· roboty pomiarowe

· zdjęcie warstwy humusu z pasa przeznaczonego pod ciepłociąg

· rozbiórki nawierzchni ulic i dojazdów

· wykonanie wykopów 

· roboty montażowe

· zasypanie wykopów

· odtworzenie nawierzchni i terenów zielonych.

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

· Układ komunikacyjny.

· Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej takich jak sieć gazowa, sieć energetyczna napowietrzna i kable podziemne, kable teletechniczne sieć ciepłownicza i inne.

· Obiekty zieleni wysokiej.

4. 
WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI; 

W czasie realizacji inwestycji występować będą następujące roboty stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

· roboty z wykorzystaniem dźwigu

· wykonanie wykopów o głębokości większej od 1,5 m

· roboty budowlane prowadzone pod i w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych niskich napięć

· roboty gazoniebezpieczne.

 Elementy zagospodarowania które w czasie budowy mogą powodować zagrożenia 
dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, to

· istniejące sieci uzbrojenia podziemnego

· szczupłość pasa terenu, w którym będą wykonywane roboty

· budynki mieszkalne, do których będą wykonywane przyłącza.

 5.
 WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA 

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości.

5.1.a) 
Roboty ziemne przy budowie sieci ciepłowniczej - przy których realizacji będą wykonywane wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m 

- 
zagrożenie przysypaniem – zagrożenie występuje w miejscu wykonywania robót, przez cały okres istnienia wykopów. 

-
zagrożenie porażeniem przez prąd, wybuch gazu, zalanie wodą, wstępujące przy prowadzeniu robót w pobliżu kabli elektroenergetycznych, przewodów gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Występuje przez cały okres prowadzenia wykopów w pobliżu tych sieci

- 
zagrożenie upadkiem do głębokiego wykopu. Występuje przez cały okres prowadzenia wykopów w ich miejscu.

· zagrożenie uderzeniem przez ramię koparki dla ludzi znajdujących się 
w zasięgu jej pracy. Występuje przez cały okres prowadzenia wykopów 
w ich miejscu.

5.1.b) 
Roboty montażowe związane z zabezpieczeniem istniejących sieci gazowych - roboty gazoniebezpieczne 

· zagrożenie wybuchem występujące w miejscu i w czasie wykonywania tych robót.

5.1.c)   Roboty budowlano montażowe wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

· 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 

· 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 20 kV, 

· 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nieprzekraczającym 11kV,

- 
zagrożenie porażenia prądem. Dotyczy to przede wszystkim urządzeń dźwigowych i koparek pracujących w pobliżu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrożenie będzie występowało przez cały okres pracy w pobliżu tych linii. Zagrożenie to będzie wzrastało przy wystąpieniu niesprzyjających warunków atmosferycznych (np.; mgły, opady deszczu)

5.1.d) 
Roboty prowadzone w pobliżu dróg lokalnych: 

-
zagrożenie potrąceniem przez przejeżdżający pojazdy. Zagrożenie występuje w miejscu wykonywania robót przez cały okres, w którym będą wykonywane.

 6. 
WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH;
Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w rozdziale 6 „Prace szczególnie niebezpieczne” Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

Kierownik budowy jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących na danej budowie.

Kierownik budowy powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić:

6.3.a)   bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;

6.3.b)
zagwarantowanie wykonywania robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe;

6.3.c)   odpowiednie środki zabezpieczające;

6.3.d)   instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:

- 
imienny podział pracy,

- 
kolejność wykonywania zadań,

- 
wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.


Do robót szczególnie niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych przepisów zaliczono:

6.4.a) 
Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nie narażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynika​jące z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastoso​waniem szczególnych środków ostrożności.

6.4.b) 
Prace w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione, zwanych dalej „zbiornikami".

 6.4.c) 
Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych a w szczególności substancje i preparaty chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenia dla zdrowia lub życia.

6.4.d)
Prace gazoniebezpieczne związane z zabezpieczeniem istniejących gazociągów

7. 
 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

7.1. Należy wykonać odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy się przed rozpoczęciem 
robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

7.1.a)
Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

7.1.b)
Wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdów używanych na budowie.

7.1.c)
Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami" 
oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków.

7.1.d)
Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

7.1.e)
Zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego.

7.1.f)
Zapewnienia właściwej wentylacji.

7.1.g)
Zapewnienia łączności telefonicznej.

7.1.h)
Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

7.2. W szczególności należy wykonać i zastosować:

7.2.a)
Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nie​upoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie terenu budowy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.

7.2.b)
Strefę niebezpieczną ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami ochronnym. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogrodzić balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m.

7.2.c)
Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż:

· dla wózków szynowych — 4%;

· dla wózków bezszynowych — 5%;

· dla taczek—10%.


Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyżej 
1 m, zabezpieczyć balustradą. Balustrada, powinna się składać z deski krawężnikowej 
o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. 
Wolna przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić się 
w sposób zabezpieczający pracownika przed upadkiem z wysokości. 
Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości 
nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem.

7.2.d)
Wyjścia z magazynów oraz przejścia pomiędzy budynkami wychodzące na drogi zabezpieczyć poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości1,1 m lub w inny sposób, w szczególności labiryntami.

7.2.e)
Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznym liniami elektroenergetycznymi, w odległości nie mniejszej niż 15 m, ustawić oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów.

7.2.f)
Przejścia i strefy niebezpieczne należy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

7.2.g)
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy.

 7.2.h)
Nad przejściami i przejazdami w strefach niebezpiecznych należy zabudować daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu 
i o nachyleniu pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty szerokość daszka ochronnego powinna wynosić, co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub przejazdu.

7.2.i)
Na terenie budowy należy wyznaczyć, utwardzić i odwodnić miejsca do składowania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się 
lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

7.2.j)
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych należy informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych 
w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy należy przechowywać 
i użytkować zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta.

7.2.k)
Przechowywanie i składowanie materiałów na budowie winno się odbywać w taki sposób, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo pracownikom, którzy ich będą używać.

7.2.l)
Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów przeciwpożarowych. Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymagające oświetlenia, zaopatrzyć, w przypadku awarii oświetlenia ogólnego (podstawowego), w oświetlenie awaryjne zapewniające dostateczne natężenie oświetlenia.

7.2.m)
Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić przebieg istniejących trasy  mediów i zapoznać z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane.

7.2.n)
Teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności     od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób

7.3. Całość robót należy prowadzić przestrzegając i stosując środki techniczno - organizacyjne opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

III.1 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH
	Poz.
	Ilość
	Jedn.
	Wyszczególnienie

	1
	3
	4
	5

	RURY

	1
	2x90,5
	mb.
	Rury preizolowane giętkie 2xDn250 (160x14,6mm)

	1
	2x92,5
	mb.
	Rury preizolowane giętkie 2xDn225 (125x11,4mm)

	2
	2x186,0
	mb.
	Rury preizolowane giętkie 2xDn180 (110x10,0mm)

	3
	2x129,5
	mb.
	Rury preizolowane giętkie 2xDn160 (90x8,2mm)

	4
	2x135,0
	mb.
	Rury preizolowane giętkie 2xDn140 (75x6,8mm)

	5
	2x153,0
	mb.
	Rury preizolowane giętkie 2xDn125 (63x5,8mm)

	6
	2x26,5
	mb.
	Rury preizolowane giętkie 2xDn110 (50x4,6mm)

	7
	2x94,5
	mb.
	Rury preizolowane giętkie 2xDn90 (40x3,7mm)

	8
	2x33,0
	mb.
	Rury preizolowane giętkie 2xDn75 (32x2,9mm)

	9
	2x12,5
	mb.
	Rury preizolowane giętkie 2xDn75 (25x2,3mm)

	ARMATURA

	10
	6
	szt.
	Złączka kolankowa kątowa 90°, Ø160

	11
	4
	szt.
	Złączka kolankowa kątowa 90°, Ø125

	12
	8
	szt.
	Złączka kolankowa kątowa 90°, Ø110

	13
	6
	szt.
	Złączka kolankowa kątowa 90°, Ø90

	14
	10
	szt.
	Złączka kolankowa kątowa 90°, Ø75

	15
	14
	szt.
	Złączka kolankowa kątowa 90°, Ø63

	16
	4
	szt.
	Złączka kolankowa kątowa 90°, Ø40

	17
	4
	szt.
	Złączka kolankowa kątowa 90°, Ø32

	18
	4
	szt.
	Złączka kolankowa kątowa 90°, Ø25

	19
	2
	szt.
	Złączka trójnikowa  Ø160

	20
	2
	szt.
	Złączka trójnikowa  Ø125

	21
	4
	szt.
	Złączka trójnikowa  Ø110

	22
	2
	szt.
	Złączka trójnikowa  Ø160/125

	23
	4
	szt.
	Złączka trójnikowa  Ø160/40

	24
	2
	szt.
	Złączka trójnikowa  Ø160/32

	25
	2
	szt.
	Złączka trójnikowa  Ø125/63

	26
	2
	szt.
	Złączka trójnikowa  Ø125/50

	27
	4
	szt.
	Złączka trójnikowa  Ø125/40

	28
	6
	szt.
	Złączka trójnikowa  Ø110/63

	29
	2
	szt.
	Złączka trójnikowa  Ø110/75

	30
	2
	szt.
	Złączka trójnikowa  Ø110/50

	31
	2
	szt.
	Złączka trójnikowa  Ø110/40

	32
	2
	szt.
	Złączka trójnikowa  Ø110/25

	33
	4
	szt.
	Złączka trójnikowa  Ø90/63

	34
	4
	szt.
	Złączka trójnikowa  Ø90/50

	35
	4
	szt.
	Złączka trójnikowa  Ø90/40

	36
	2
	szt.
	Złączka trójnikowa  Ø75/50

	37
	2
	szt.
	Złączka trójnikowa  Ø63/50

	38
	2
	szt.
	Złączka trójnikowa  Ø63/32

	39
	2
	szt.
	Redukcja 160/125

	40
	2
	szt.
	Redukcja 160/110

	41
	2
	szt.
	Redukcja 160/32

	42
	4
	szt.
	Redukcja 125/110

	43
	2
	szt.
	Redukcja 125/40

	44
	8
	szt.
	Redukcja 110/90

	45
	2
	szt.
	Redukcja 110/25

	46
	6
	szt.
	Redukcja 90/75

	47
	2
	szt.
	Redukcja 90/63

	48
	2
	szt.
	Redukcja 75/63

	49
	2
	szt.
	Redukcja 63/40

	50
	4
	szt.
	Złączka połączeniowa zaciskana z gwintem zewnętrznym, 160

	51
	4
	szt.
	Złączka połączeniowa zaciskana z gwintem zewnętrznym, 125

	52
	4
	szt.
	Złączka połączeniowa zaciskana z gwintem zewnętrznym, 110

	53
	4
	szt.
	Złączka połączeniowa zaciskana z gwintem zewnętrznym, 90

	54
	12
	szt.
	Złączka połączeniowa zaciskana z gwintem zewnętrznym, 75

	55
	32
	szt.
	Złączka połączeniowa zaciskana z gwintem zewnętrznym, 63

	56
	24
	szt.
	Złączka połączeniowa zaciskana z gwintem zewnętrznym, 50

	57
	34
	szt.
	Złączka połączeniowa zaciskana z gwintem zewnętrznym, 40

	58
	12
	szt.
	Złączka połączeniowa zaciskana z gwintem zewnętrznym, 32

	59
	6
	szt.
	Złączka połączeniowa zaciskana z gwintem zewnętrznym, 25

	POZOSTAŁE ELEMENTY

	60
	6
	szt.
	Pokrywa termokurczliwa 140

	61
	16
	szt.
	Pokrywa termokurczliwa 125

	62
	12
	szt.
	Pokrywa termokurczliwa 110

	63
	20
	szt.
	Pokrywa termokurczliwa 90

	64
	10
	szt.
	Pokrywa termokurczliwa 75

	65
	2
	szt.
	Tuleja ścienna 250 mm

	66
	6
	szt.
	Tuleja ścienna 225 mm

	67
	8
	szt.
	Tuleja ścienna 180 mm

	68
	4
	szt.
	Tuleja ścienna 160 mm

	69
	18
	szt.
	Tuleja ścienna 140 mm

	70
	34
	szt.
	Tuleja ścienna 125 mm

	71
	24
	szt.
	Tuleja ścienna 110 mm

	72
	40
	szt.
	Tuleja ścienna 90 mm

	73
	20
	szt.
	Tuleja ścienna 75 mm

	74
	1906,0
	mb.
	Taśma znakująca z wkładką stalową 1 rolka 100mb

	75
	24
	szt.
	Rury ochronne/przewiertowe na ciepłociągu stalowe izolowane dwukrotnie abizolem na budowie Dz139,7x4,0mm L=4,0m wraz z płozami i manszetami

	76
	18
	szt.
	Rury ochronne/przewiertowe na ciepłociągu stalowe izolowane dwukrotnie abizolem na budowie Dz168,3x4,5mm L=4,0m wraz z płozami i manszetami

	77
	14
	szt.
	Rury ochronne/przewiertowe na ciepłociągu stalowe izolowane dwukrotnie abizolem na budowie Dz193,7x5,6mm L=4,0m wraz z płozami i manszetami

	78
	12
	szt.
	Rury ochronne/przewiertowe na ciepłociągu stalowe izolowane dwukrotnie abizolem na budowie Dz219,1x6,3mm L=4,0m wraz z płozami i manszetami

	79
	14
	szt.
	Rury ochronne przewiertowe na ciepłociągu stalowe izolowane dwukrotnie abizolem na budowie Dz273,0x7,1mm L=4,0m wraz z płozami i manszetami

	80
	56
	szt.
	Obudowa trójnika

	81
	56
	szt.
	Obudowa kolan

	82
	34
	szt.
	Obudowa redukcji

	83
	6
	szt.
	Zawór odcinający z odpowietrzeniem/odwodnieniem Dn75

	84
	16
	szt.
	Zawór odcinający z odpowietrzeniem/odwodnieniem Dn63

	85
	12
	szt
	Zawór odcinający z odpowietrzeniem/odwodnieniem Dn50

	86
	20
	szt
	Zawór odcinający z odpowietrzeniem/odwodnieniem Dn40

	87
	6
	szt
	Zawór odcinający z odpowietrzeniem/odwodnieniem Dn32

	88
	4
	szt
	Zawór odcinający z odpowietrzeniem/odwodnieniem Dn25

	88


	30

25
	szt.
	Rury ochronne typu Arot Dz110 

L=4,0m

	89
	25
	szt.
	Rury ochronne typu Arot Dz130 L=4,0m 

	90
	20
	szt.
	Rury ochronne typu Arot Dz120

L=4,0m 

	91
	30
	szt.
	Zabezpieczenie wodociągu poprzez założenie stalowej rury ochronnej dwudzielnej skręcanej na przewodzie wodociągowym wraz z płozami  i manszetami typu "N". 


III. 2 OBLICZENIA

	1. Obliczenia dotyczące strat energii cieplnej na trasie proj. sieci ciepłowniczej
	
	
	

	Przykładowe obliczenia dla jednego z odcinków (parametr 90/70)
	
	
	

	materiał PEX (ISOPEX)
	
	
	
	
	
	
	

	Do obliczeń średnic, strar ciśnienia i strat ciepła przyjęto najniekorzystniejszy wariant pracy sieci przy parametrze 90/70

	
	
	
	
	
	
	
	

	Dane wyjściowe do obliczania przewodnictwa cieplnego odcinków ciepłociągu:
	
	
	

	Przewodnictwo cieplne rury przewodowej (ST)
	
	
	
	0,38
	W/(m*K)

	Przewodnictwo cieplne izolacji PUR (PUR)
	
	
	
	
	0,024
	W/(m*K)

	Przewodnictwo cieplne rury okładzinowej PEHD (PE80)
	
	
	
	0,35
	W/(m*K)

	Przewodnictwo cieplne gruntu (E)
	
	
	
	
	
	1,60
	W/(m*K)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Temp. Zasilania (TVL)
	
	
	
	
	90
	st. C
	

	Temp. Powrotu (TRL)
	
	
	
	
	70
	st. C
	

	Temp. Średnioroczna gruntu (TE)
	
	
	
	
	10
	st. C
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Średnica zewn. rury okładzinowej
	
	
	
	
	Dzp =
	180,0
	mm

	Grubość ścianki rury okładzinowej
	
	
	
	
	gp =
	3,0
	mm

	Średnica wewn. rury okładzinowej
	
	
	
	
	Dwp =
	174,0
	mm

	Rury przewodowe PEX, izolacja standard, pianka poliuretanowa PUR, producent ISOPLUS
	
	

	Średnica zewn. rury przewodowej
	
	
	
	
	Dz =
	125,0
	mm

	Grubość ścianki rury przewodowej
	
	
	
	
	g =
	11,4
	mm

	Średnica wewn. rury przewodowej
	
	
	
	
	Dw =
	102,2
	mm

	
	
	
	
	
	
	
	

	Przykrycie gruntem rury ciepłowniczej (do wierzchu) (H)
	
	
	
	400
	mm

	
	
	
	
	
	
	
	

	Odstęp pomiędzy rurami układanymi w wykopie (M)
	
	
	
	150
	mm

	
	
	
	
	
	
	
	

	a) Rezystancja przenikalności cieplnej dla rury
	
	
	
	
	

	[image: image8.png]1
RIga » Tex * WAy [me K]





	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1/ΔR =
	14,41
	(m*K)/W
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	b) Rezystancja przenikalności cieplnej ziemi
	
	
	
	
	

	[image: image9.png])|
K
Ny

w

=

.

ke





	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Przykrycie gruntem do osi rury ciepłowniczej (hm = H + Da/2)
	
	
	490
	mm

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1/ΔE =
	1,49
	(m*K)/W
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	c) Wzajemny wpływ rur ciepłowniczych prowadzonych równolegle w wykopie
	
	
	

	[image: image10.png]T T
Ty = =SS T (K





	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Odstęp osiowy pomiędzy rurami (a = M + Da/2)
	
	
	
	240
	mm

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1/ΔRR =
	0,90
	(m*K)/W
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	d) Suma powyższych rezystancji przenikalności cieplnej
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: image11.png]T
—
Q= REen [(wWim]





	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1/ΔΣ =
	16,80
	(m*K)/W
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	e) Całkowita rezystancja cieplna
	
	
	
	
	
	
	

	[image: image12.png]




	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RΔER =
	2,67
	(m*K)/W
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	f) Współczynnik przenikalności cieplnej
	
	
	
	
	
	

	[image: image13.png]




	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	kER =
	0,374
	W/(m*K)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	g) Skuteczna temperatura średnia
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TM=
	70
	K
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	h) Strata ciepła na metr bieżący rury
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	q =
	26,1704446
	W/m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Obliczenia przepływu masowego, prędkości przepływu dla odcinków sieci
	
	
	

	
	Przykładowe obliczenia dla jednego z odcinków.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zapotrzebowanie na moc (Q)
	
	
	
	
	2065800,0
	W
	

	Ciepło właściwe wody
	
	
	
	
	4197,0
	J/K*kg
	

	Różnica temperatur zasilanie-powrót (ΔT)
	
	
	
	20,0
	C
	

	Średnica wewn. rury przewodowej (di)
	
	
	
	0,1308
	m
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zużycie wody (przepływ masowy)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Q
	
	
	
	
	

	
	W =
	

	(Mg/h)
	
	
	
	

	
	
	C * ΔT 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	W =
	88,60
	m3/h
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Prędkość przepływu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	W
	
	
	
	
	

	
	V=
	
	(m/s)
	
	
	
	

	
	
	F
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	V= 
	1,83
	m/s
	
	
	
	


	3. Zestawienie zapotrzebowania na energię cieplną poszczególnych budynków
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	 
	Budynek
	 
	 
	Moc obliczeniowa [kW]
	Moc przyjęta           do obliczeń średnic [kW]

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	SW-IV Pszczyńska 6
	
	
	47
	52

	2
	SW-IV Krakowska 10
	
	
	90
	99

	3
	SW-V Rynek 13
	
	
	45
	50

	4
	SW-V Krakowska 3
	
	
	45
	50

	5
	SW-V Krakowska 2
	
	
	78
	86

	6
	SW-V Krakowska 4
	
	
	76
	84

	7
	SW-V Krakowska 5
	
	
	157
	173

	8
	SW-V Krakowska 6
	
	
	105
	116

	9
	SW-V Krakowska 7
	
	
	165
	182

	10
	SW-V Krakowska 12
	
	 
	62
	68

	11
	SW-V Krakowska 9
	
	
	128
	141

	12
	SW-V Rynek 9
	
	
	65
	72

	13
	SW-V Rynek 8
	
	
	52
	57

	14
	SW-V Rynek 11
	
	
	75
	83

	15
	SW-V Rynek 7
	
	
	103
	113

	16
	SW-V Rynek 6
	
	
	137
	151

	17
	SW-V Rynek 4
	
	
	197
	217

	18
	SW-V Rynek 3
	
	
	147
	162

	19
	SW-V Rynek 2
	
	
	241
	265

	20
	SW-VII Rynek 20
	
	
	5
	6

	21
	SW-VII Rynek 24
	
	
	21
	23

	22
	SW-VII Rynek 25
	
	
	75
	83

	23
	SW-VII Jana Pawła II 1
	
	114
	125

	24
	SW-VII Jana Pawła II 2
	
	65
	72

	25
	SW-VII Jana Pawła II 4
	
	105
	116

	26
	SW-VII Jana Pawła II 6
	
	105
	116

	27
	SW-VII Jana Pawła II 8
	
	174
	191

	28
	SW-VI Miarki 3
	
	
	129
	142

	29
	SW-XVIII Miarki 9
	
	
	145
	160

	30
	SW-XVIII Miarki 11 ZGODA
	
	235
	259

	31
	SW-XVIII Miarki 9a
	
	
	65
	72

	32
	SW-XVIII Żwirki i Wigury 1
	
	140
	154

	33
	SW-XVIII Żwirki i Wigury 1a Drukarnia
	300
	330

	
	
	
	
	Σ
	3693
	4062


	4. Obliczenia jednostkowych strat ciepła dla poszczególnych średnic

	przy założeniach z punktu 1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Lp.
	DN
	Strata [W/m]
	 
	

	1
	25
	9,55
	 
	

	2
	32
	12,300
	 
	

	3
	40
	12,750
	 
	

	4
	50
	12,960
	 
	

	5
	63
	14,750
	 
	

	6
	75
	16,060
	 
	

	7
	90
	17,250
	 
	

	8
	110
	19,870
	 
	

	9
	125
	26,170
	 
	

	10
	160
	21,580
	 
	

	5. Obliczenia średnic przewodów ciepłowniczych
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nr odc.
	 
	Średnica
	Prędkość
	Przepływ
	Moc przyjęta           do obliczeń średnic [kW]

	 
	dn
	di [mm]
	V [m/s]
	[dm3/s]
	

	SW-IV Pszczyńska 6
	32
	26,2
	1,14
	0,616
	52

	SW-IV Krakowska 10
	40
	32,6
	1,41
	1,179
	99

	SW-V Rynek 13
	32
	26,2
	1,09
	0,590
	50

	SW-V Krakowska 3
	32
	26,2
	1,09
	0,590
	50

	SW-V Krakowska 2
	40
	32,6
	1,23
	1,022
	86

	SW-V Krakowska 4
	40
	32,6
	1,19
	0,996
	84

	SW-V Krakowska 5
	63
	51,4
	0,99
	2,057
	173

	SW-V Krakowska 6
	50
	40,8
	1,05
	1,376
	116

	SW-V Krakowska 7
	63
	51,4
	1,04
	2,162
	182

	SW-V Krakowska 12
	40
	32,6
	0,97
	0,812
	68

	SW-V Krakowska 9
	50
	40,8
	1,28
	1,677
	141

	SW-V Rynek 9
	40
	32,6
	1,02
	0,852
	72

	SW-V Rynek 8
	40
	32,6
	0,82
	0,681
	57

	SW-V Rynek 11
	40
	32,6
	1,18
	0,983
	83

	SW-V Rynek 7
	50
	40,8
	1,03
	1,350
	113

	SW-V Rynek 6
	63
	51,4
	0,87
	1,795
	151

	SW-V Rynek 4
	63
	51,4
	1,24
	2,582
	217

	SW-V Rynek 3
	63
	51,4
	0,93
	1,926
	162

	SW-V Rynek 2
	75
	61,4
	1,07
	3,158
	265

	SW-VII Rynek 20
	25
	20,4
	0,20
	0,066
	6

	SW-VII Rynek 24
	25
	20,4
	0,84
	0,275
	23

	SW-VII Rynek 25
	40
	32,6
	1,18
	0,983
	83

	SW-VII Jana Pawła II 1
	50
	40,8
	1,14
	1,494
	125

	SW-VII Jana Pawła II 2
	40
	32,6
	1,02
	0,852
	72

	SW-VII Jana Pawła II 4
	50
	40,8
	1,05
	1,376
	116

	SW-VII Jana Pawła II 6
	50
	40,8
	1,05
	1,376
	116

	SW-VII Jana Pawła II 8
	63
	51,4
	1,10
	2,280
	191

	SW-VI Miarki 3
	63
	51,4
	0,82
	1,690
	142

	SW-XVIII Miarki 9
	63
	51,4
	0,92
	1,900
	160

	SW-XVIII Miarki 11 ZGODA
	75
	61,4
	1,04
	3,080
	259

	SW-XVIII Miarki 9a
	40
	32,6
	1,02
	0,852
	72

	SW-XVIII Żwirki i Wigury 1
	63
	51,4
	0,88
	1,835
	154

	SW-XVIII Żwirki i Wigury 1a Drukarnia
	75
	61,4
	1,33
	3,931
	330

	SW-IV pkt 47-49
	63
	51,4
	0,87
	1,795
	151

	SW-V pkt 19-21
	160
	130,8
	1,83
	24,610
	2066

	SW-V pkt 21-24
	160
	130,8
	1,79
	24,021
	2016

	SW-V pkt 24-25
	160
	130,8
	1,74
	23,431
	1967

	SW-V pkt 25-26
	160
	130,8
	1,67
	22,409
	1881

	SW-V pkt 26-28
	160
	130,8
	1,59
	21,413
	1797

	SW-V pkt 28-29
	110
	90,0
	1,27
	8,086
	679

	SW-V pkt 29-30
	90
	73,6
	1,42
	6,028
	506

	SW-V pkt 30-31
	90
	73,6
	1,09
	4,652
	391

	SW-V pkt 31-33
	75
	61,4
	1,30
	3,840
	322

	SW-V pkt 28-34
	125
	102,2
	1,63
	13,327
	1119

	SW-V pkt 34-36
	125
	102,2
	1,52
	12,476
	1047

	SW-V pkt 36-37
	125
	102,2
	1,44
	11,794
	990

	SW-V pkt 37-38
	125
	102,2
	1,32
	10,811
	908

	SW-V pkt 38-39
	110
	90,0
	1,49
	9,462
	794

	SW-V pkt 39-43
	110
	90,0
	1,21
	7,666
	644

	SW-V pkt 43-46
	90
	73,6
	1,20
	5,085
	427

	SW-VII pkt 1-2
	110
	90,0
	1,37
	8,701
	730

	SW-VII pkt 2-3
	110
	90,0
	1,36
	8,636
	725

	SW-VII pkt 3-4
	110
	90,0
	1,31
	8,361
	702

	SW-VII pkt 4-9
	110
	90,0
	1,16
	7,378
	619

	SW-VII pkt 9-10
	90
	73,6
	1,38
	5,884
	494

	SW-VII pkt 10-12
	90
	73,6
	1,18
	5,032
	422

	SW-VII pkt 12-13
	75
	61,4
	1,24
	3,656
	307

	SW-XVIII pkt 50-53
	125
	102,2
	1,41
	11,598
	974

	SW-XVIII pkt 53-56
	110
	90,0
	1,53
	9,697
	814

	SW-XVIII pkt 56-57
	110
	90,0
	1,04
	6,618
	556

	SW-XVIII pkt 57-59
	90
	73,6
	1,36
	5,766
	484


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Suma:
	28388,95
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Długość sieci ciepłowniczej
	
	
	
	
	950,5
	m
	

	Całkowita ilość strat na sieci ciepłowniczej
	
	
	
	28,4
	kW
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Sumaryczne zapotrzebowanie na moc
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ΣQ=
	obliczeniowa moc w obiektach + straty na sieci
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ΣQ=
	3693,0
	+
	28,4
	=
	3,72
	MW


	
	


	Tabela przyjętego zapotrzebowania na moc poszczególnych budynków
	
	
	

	na podstawie danych z opracowania koncepcyjnego
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp.
	Obiekt
	MOC CIEPLNA WG. KONCEPCJI MW
	Ilość osób
	Q całk. MW
	Q całk. x 2,5 MW
	Moc przyjęta do obliczeń średnic MW (+10%) bez potrzeb CWU
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Q całk. 
	Q c.o. 
	Q c.w.u.
	
	
	
	

	1
	SW-IV Pszczyńska 6
	0,047
	0,047
	 
	 
	0,047
	0,047
	0,052

	2
	SW-IV Krakowska 10
	0,100
	0,090
	0,010
	 
	0,090
	0,090
	0,099

	3
	SW-V Rynek 13
	0,048
	0,045
	0,003
	6
	0,045
	0,045
	0,050

	4
	SW-V Krakowska 3
	0,046
	0,045
	0,001
	2
	0,045
	0,045
	0,050

	5
	SW-V Krakowska 2
	0,080
	0,078
	0,002
	4
	0,078
	0,078
	0,086

	6
	SW-V Krakowska 4
	0,076
	0,076
	 
	 
	0,076
	0,076
	0,084

	7
	SW-V Krakowska 5
	0,160
	0,157
	0,003
	7
	0,157
	0,157
	0,173

	8
	SW-V Krakowska 6
	0,115
	0,105
	0,010
	25
	0,105
	0,105
	0,116

	9
	SW-V Krakowska 7
	0,169
	0,165
	0,004
	9
	0,165
	0,165
	0,182

	10
	SW-V Krakowska 12
	0,071
	0,062
	0,009
	21
	0,062
	0,062
	0,068

	11
	SW-V Krakowska 9
	0,142
	0,128
	0,014
	34
	0,128
	0,128
	0,141

	12
	SW-V Rynek 9
	0,074
	0,065
	0,009
	21
	0,065
	0,065
	0,072

	13
	SW-V Rynek 8
	0,052
	0,052
	 
	 
	0,052
	0,052
	0,057

	14
	SW-V Rynek 11
	0,080
	0,075
	0,005
	10
	0,075
	0,075
	0,083

	15
	SW-V Rynek 7
	0,103
	0,103
	 
	 
	0,103
	0,103
	0,113

	16
	SW-V Rynek 6
	0,137
	0,137
	 
	 
	0,137
	0,137
	0,151

	17
	SW-V Rynek 4
	0,210
	0,197
	0,013
	21
	0,197
	0,197
	0,217

	18
	SW-V Rynek 3
	0,161
	0,147
	0,014
	33
	0,147
	0,147
	0,162

	19
	SW-V Rynek 2
	0,259
	0,241
	0,018
	43
	0,241
	0,241
	0,265

	20
	SW-VII Rynek 20
	0,005
	0,005
	 
	 
	0,005
	0,005
	0,006

	21
	SW-VII Rynek 24
	0,023
	0,021
	0,002
	5
	0,021
	0,021
	0,023

	22
	SW-VII Rynek 25
	0,080
	0,075
	0,005
	10
	0,075
	0,075
	0,083

	23
	SW-VII Jana Pawła II 1
	0,117
	0,114
	0,003
	7
	0,114
	0,114
	0,125

	24
	SW-VII Jana Pawła II 2
	0,072
	0,065
	0,007
	17
	0,065
	0,065
	0,072

	25
	SW-VII Jana Pawła II 4
	0,116
	0,105
	0,011
	25
	0,105
	0,105
	0,116

	26
	SW-VII Jana Pawła II 6
	0,112
	0,105
	0,007
	16
	0,105
	0,105
	0,116

	27
	SW-VII Jana Pawła II 8
	0,181
	0,174
	0,007
	16
	0,174
	0,174
	0,191

	28
	SW-VI Miarki 3
	0,129
	0,129
	 
	 
	0,129
	0,129
	0,142

	29
	SW-XVIII Miarki 9
	0,157
	0,145
	0,012
	28
	0,145
	0,145
	0,160

	30
	SW-XVIII Miarki 11 ZGODA
	0,247
	0,235
	0,012
	25
	0,235
	0,235
	0,259

	31
	SW-XVIII Miarki 9a
	0,065
	0,065
	 
	 
	0,065
	0,065
	0,072

	32
	SW-XVIII Żwirki i Wigury 1
	0,140
	0,140
	 
	 
	0,140
	0,140
	0,154

	33
	SW-XVIII Żwirki i Wigury 1a Drukarnia
	0,300
	0,300
	 
	 
	0,300
	0,300
	0,330

	
	
	
	
	
	
	Suma:
	3,693
	4,062


IV. ZAŁĄCZNIKI.

1. Kserokopia uprawnień i wpisu do izby projektanta i sprawdzającego.,

2. Kserokopia wypisu i wyrysu z Planu Zagospodarowania Przestrzennego.,

3. Kserokopia Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 05.09.204r.,

4. Kserokopia Decyzji znak BOK 3.7230.363.2014 z dnia 20.10.2014r.,

5. Kserokopia Protokołu Narady Koordynacyjnej z dnia 06.10.2014r.,

6. Kserokopia pisma dot. uzgodnienia projektu znak 10059/2014/KK z dnia 13.10.2014r.,







� EMBED AutoCAD.Drawing.17  ���











� EMBED AutoCAD.Drawing.17  ���














2
22
Budowa sieci niskoparametrowej w centrum Miasta Mikołów


_1295243679.dwg

