INVEST-MAP mgr inż. Łukasz Muzyk” Sp. z o.o. Al. Korfantego 55/33, 40-161 Katowice

NIP 873-295-90-02                                                  REGON 120997670

	 
	
	 

	 
	Temat opracowania
	„BUDOWA WYMIENNIKOWYCH WĘZŁÓW CIEPLNYCH DLA BUDYNKÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY ULICY BLUSZCZA 7 I 13 W MIKOŁOWIE”
Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	
	
	 

	 
	
	
	 

	
	Lokalizacja


	
	MIKOŁÓW UL. BLUSZCZA 7 i 13 DZ. NR 393/28, 434/28, 1701/21 OBRĘB 29 MIKOŁÓW
43-190 MIKOŁÓW
	

	
	
	
	

	 
	INWESTOR
	ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O.
UL. KOLEJOWA 4

43-190 MIKOŁÓW
	 

	 
	
	
	 

	 
	
	 

	 
	Projektant

Branża Sanitarna
	mgr inż.

Paweł Muzyk
	upr. nr 

MAP/0310/PWBS/16

w specjalności instalacyjnej 


	
	

	 
	Sprawdzający
Branża Sanitarna
	mgr inż. 
Sandra Czogała-Cybul
	upr. nr 
SLK/6690/PBS/16
w specjalności instalacyjnej 

	
	

	 
	
	
	 

	
	TOM 1
Egz. 1
	PROJEKT WYKONAWCZY
WĘZŁY CIEPLNE - BRANŻA SANITARNA


	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Skład projektu:

TOM 1    - PROJEKT WYKONAWCZY–BRANŻA SANITARNA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:
I. PROJEKT TECHNOLOGICZNY WĘZŁA CIEPLNEGO 
Ulica Bluszcza 7 dz. nr 393/28 i 434/28  obręb Mikołów
II. PROJEKT TECHNOLOGICZNY WĘZŁA CIEPLNEGO 

Ulica Bluszcza 13 dz. nr 1701/21 obręb Mikołów

TOM 1    - PROJEKT WYKONAWCZY–BRANŻA ELEKTRYCZNA
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

I. PROJEKT ELEKTRYCZNY I AKPIA WĘZŁA CIEPLNEGO 

Ulica Bluszcza 7 dz. nr 393/28 i 434/28  obręb Mikołów

II. PROJEKT ELEKTRYCZNY I AKPIA WĘZŁA CIEPLNEGO 

Ulica Bluszcza 13 dz. nr 1701/21 obręb Mikołów
	

	
	
	
	

	
	
	                  KATOWICE, SIERPIEŃ 2019
	


KATOWICE, SIERPIEŃ 2019
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Dotyczy dokumentacji:

„BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ZASILAJĄCYMI BUDYNKI W CENTRUM MIASTA MIKOŁÓW”

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst  jednolity Dz. U. z 2016r., poz.290 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że w/w projekt wykonawczy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto oświadczam, że  projekt jest wykonany zgodnie z art. 29 i art. 30 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.

PROJEKTANT BRANŻA SANITARNA:

                       mgr inż. Paweł Muzyk                     .............................

SPRAWDZAJĄCY BRANŻA SANITARNA:

                     mgr inż. Sandra Czogała-Cybul                   .............................

KOPIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH ORAZ ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY BUDOWLANEJ PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

[image: image1.jpg]prpbren st gy il T T T T

OKREGOWA
|50Z:558 S0 A
INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0425/15

DECYZJ.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r, poz. 1946), art. 12ust. 2 ust. 3, ust. 4e pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt
41t b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z péén. zm.), § 10
i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spemnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozstywnym

Pan Pawel Muzyk
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 20.04.1984 r. w Tuchowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0310/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
0Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za_posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy
‘Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej:

1. Praewodniczacy Okregowej Komisji Klifikacyinej
drinz. Zygmunt Rawicki

2. Crlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobek

3. Calonek Skiadu Orzekajacego
‘mgrinz. Maria Duma





[image: image2.jpg]Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
'w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczei

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pén. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiqzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kalifikacyjnej

1. Przewodniczgey Okrggowej Komisji Kwalifikecyjnej
drinz. Zygmunt Rawicki

2. Calonek Skiadu Orzekajgcego
int. Stanislaw Chrobak

3. Crlonek Skiadu Orzekajgcego
mgr inz. Maris Duma

Otrzymujs:
1. Pan Pawel Muzyk
ul.Janiny Masiuk 2
33-190 Cigzkowice
2. Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3 e




[image: image3.png]POLSKA

[
i
T INEYIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
[———
MAP-RLAUWW-MPS *

Pan Pawet Muzyk o numerze ewidencyinym MAP/IS/0351/16
‘adres zamieszkania ul. Janiny Masiuk 2, 33-190 Cigzkowice.

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowe] by Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne.
Niniejsze z2éwiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31

2aswiadczenie z05talo wygenerowane slekronicene | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pr2y pomocy wanego kvalfkowanego cetyfikatu w dniu 2015-08.02 roku pre:

Mirostaw Borycak, Praewodicicy Racy Matopolski krsgowe] by Indynieriw Budownictv.

g s 5t 2y s 55w 260 o posis seicny (52 . 200 M 13030 4450 e w o






[image: image4.emf]

[image: image5.png]POLSKA
[

INEYIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
[———
SLCXUF-Q8Q-D08 *

Pani Sandra Czogata - Cybul 0 numerze ewidencynym SLK/15/9896/17

‘adres zamieszkania ul. Raciborska 313, 44-280 Ryduftowy

jest catonkiem Siaskiej Okregowej lzby Intyniersw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnel.

Niniejsze z2fwiadczenie st wazne do dnia 2020-02-23.

2awiadczenie z05talo wygenerowane slektronicene | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pr2y pomocy wanego kwalfikowanego cetyfikatu w dniu 2015-02-19 roku prez:

Roman Karwowski,prewodriczgey Rady sk} Okrsgowe by Inyrieréw Sudowictwa

g v 3ust 2wty o 53w 2601 1 o posis roicnym [0 . 200 r 1305z 430 ave w o
v oo Sty oG SHEISGEY % eroNa Sy Ay MR Ao o4
e T A T L s

et sormri e i v i s oy e e e e
g i et o e e e





SPIS TREŚCI

2OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

KOPIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH ORAZ ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY BUDOWLANEJ PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO
3
I.
PROJEKT TECHNOLOGICZNY WĘZŁA CIEPLNEGO
10
Ulica Bluszcza 7 dz.  nr  393/28 i 434/28 obręb 29 Mikołów
10
I.I. OPIS TECHNICZNY
11
1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA
11
2.  PODSTAWA OPRACOWANIA
11
3.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
11
3.1
Cel opracowania
11
3.2
Zakres opracowania
11
4.  BILANS CIEPLNY I DANE WEJŚCIOWE ODBIORCY
12
5.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
12
6.  OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
12
7.  DOBÓR KOMPAKTOWEGO WĘZŁA CIEPLNEGO
14
7.1
Dobór wymiennika ciepła
14
7.2
Dobór pompy obiegowej c.o.
14
7.3
Zabezpieczenie układu – zawór bezpieczeństwa
14
7.4
Zabezpieczenie układu – przeponowe naczynie wzbiorczego PN-B-02414
15
7.5
Zawór regulacji temperatury – c.o.
16
7.6
Zawór regulacji różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu
16
7.7
Dobór licznika ciepła
16
7.8
Dobór wodomierza – uzupełnienie ubytków wody
17
8.  WODA W INSTALACJI C.O.
17
9.  RUROCIĄGI I ARMATURA
17
10.  ODWODNIENIE I ODPOWIETRZENIE
17
11.  ROBOTY ANTYKOROZYJNE
18
12.  ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
18
13.  WYTYCZNE BRANŻOWE – POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO
18
13.1
 Zakres konstrukcyjno-budowlany
19
13.2
 Wentylacja
19
13.3
Instalacja wod-kan
19
13.4
Instalacja c.o.
19
13.5
Branża elektryczna
19
14.  UWAGI PPOŻ
20
15.  PRÓBY SZCZELNOŚCI
20
16.  UWAGI KOŃCOWE
21
17.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
22
I.II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
28
RYSUNEK NR IS-I-1 ORIENTACJA
28
RYSUNEK NR IS-I-2 RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA
29
RYSUNEK NR IS-I-3 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WĘZŁA
30
RYSUNEK NR IS-I-4 ROZDZIELACZE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
31
RYSUNEK NR IS-I-5 PRACE BUDOWLANE W POMIESZCZENIU WĘZŁA
32
II.
PROJEKT TECHNOLOGICZNY WĘZŁA CIEPLNEGO
33
Ulica Bluszcza 13 dz.  nr  1701/21 obręb 29 Mikołów
33
II.I. OPIS TECHNICZNY
34
1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA
34
2.  PODSTAWA OPRACOWANIA
34
3.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
34
3.1
Cel opracowania
34
3.2
Zakres opracowania
34
4.  BILANS CIEPLNY I DANE WEJŚCIOWE ODBIORCY
35
5.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
35
6.  OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
35
7.  DOBÓR KOMPAKTOWEGO WĘZŁA CIEPLNEGO
37
7.1
Dobór wymiennika ciepła
37
7.2
Dobór pompy obiegowej c.o.
37
7.3
Zabezpieczenie układu – zawór bezpieczeństwa
37
7.4
Zabezpieczenie układu – przeponowe naczynie wzbiorczego PN-B-02414
38
7.5
Zawór regulacji temperatury – c.o.
39
7.6
Zawór regulacji różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu
39
7.7
Dobór licznika ciepła
39
7.8
Dobór wodomierza – uzupełnienie ubytków wody
40
8.  WODA W INSTALACJI C.O.
40
9.  RUROCIĄGI I ARMATURA
40
10.  ODWODNIENIE I ODPOWIETRZENIE
40
11.  ROBOTY ANTYKOROZYJNE
40
12.  ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
41
13.  WYTYCZNE BRANŻOWE – POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO
41
13.1
Zakres konstrukcyjno-budowlany
41
13.2
Wentylacja
42
13.3
Instalacja wod-kan
42
13.4
Instalacja c.o.
42
13.5
Branża elektryczna
42
14.  UWAGI PPOŻ
43
15.  PRÓBY SZCZELNOŚCI
43
16.  UWAGI KOŃCOWE
44
17.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
44
II.II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
50
RYSUNEK NR IS-II-1 ORIENTACJA
50
RYSUNEK NR IS-II-2 RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA
51
RYSUNEK NR IS-II-3 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WĘZŁA
52
RYSUNEK NR IS-I-4 ROZDZIELACZE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
53
RYSUNEK NR IS-I-5 PRACE BUDOWLANE W POMIESZCZENIU WĘZŁA
54


I. PROJEKT TECHNOLOGICZNY WĘZŁA CIEPLNEGO 
Ulica Bluszcza 7 dz.  nr  393/28 i 434/28 obręb 29 Mikołów
I.I. OPIS TECHNICZNY

1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy jednofunkcyjnego węzła cieplnego centralnego ogrzewania. Węzeł zlokalizowany będzie w budynku przy ulicy Bluszcza 7 dz. nr 393/28 

i 434/28 obręb 29 Mikołów. Projekt jest częścią  opracowania pn.: “Budowa wymiennikowych węzłów cieplnych dla budynków zlokalizowanych przy ulicy Bluszcza 7 i 13 w Mikołowie”.

Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem:

· instalacji grzewczej,

· instalacji elektrycznych i AKPiA.
2.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty i materiały:

· umowa pomiędzy Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4, 
43-190 Mikołów, a INVEST-MAP mgr inż. Łukasz Muzyk, al. Korfantego 55/33, 
40-161 Katowice,
· pomiary i wizja w terenie,

· mapa do celów projektowych,

· literatura techniczna,

· narady i uzgodnienia z Zamawiającym oraz właścicielem budynku,

· obowiązujące przepisy i normatywy;

· Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami (Ustawa z 20 lutego 2015 r. Dz. U. z 2015 poz. 443),

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

·  PN-B-02423 „Ciepłownictwo-Węzły Ciepłownicze-Wymagania i badania przy odbiorze”

· Polskie Normy, normy branżowe, bezpośrednie uzgodnienia branżowe.

3.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

3.1
Cel opracowania


Celem opracowania dokumentacji jest projekt wykonawczy branży sanitarnej – budowa jednofunkcyjnego wymiennikowego węzła cieplnego. Węzeł zlokalizowany będzie w budynku usytuowanym przy ulicy Bluszcza 7 dz. Nr 393/28 i 434/28 obręb 29 Mikołów. Projekt jest częścią  opracowania pn.: “Budowa wymiennikowych węzłów cieplnych dla budynków zlokalizowanych przy ulicy Bluszcza 7 i 13 w Mikołowie”.

3.2
Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

· szczegóły technologii węzła cieplnego,

· dobór podstawowych urządzeń,

· rozmieszczenie urządzeń węzła cieplnego,

· remont pomieszczeń węzła,
· wytyczne regulacji AKPiA.
4.  BILANS CIEPLNY I DANE WEJŚCIOWE ODBIORCY

	ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA
	Ilość

	Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła
	80 [kW]

	Zapotrzebowanie ciepła dla c.o.- grzejniki
	80 [kW]

	PARAMETRY SIECI

	Parametry wody sieciowej
	zima
	130/78 [oC]

	PARAMETRY INSTALACJI W ZIMIE

	Parametry instalacji c.o.
	zima
	zmienne
	  90/70 [oC]

	CIŚNIENIA

	Ciśnienie dyspozycyjne sieci cieplnej
	zima/lato
	300 [kPa]

	PRZEPŁYWY

	Przepływ objętościowy wody sieciowej
	zima
	1,4 [m3/h]

	Przepływ masowy wody sieciowej
	zima
	0,365 [kg/s]



	Przepływ objętościowy wody instalacji c.o.
	zima
	3,5 [m3/h]

	Przepływ masowy wody instalacji c.o.
	zima
	0,954 [kg/s]




5.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO


Inwestycja realizowana będzie w granicach administracyjnych województwa śląskiego na terenie powiatu mikołowskiego w miejscowości Mikołów. 
Istniejący budynek posiada wymiennikowy węzeł cieplny zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic. Węzeł cieplny zasila wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania

6.  OPIS STANU PROJEKTOWANEGO


Istniejący węzeł cieplny jest w złym stanie technicznym. Projektuje się demontaż istniejącego węzła cieplnego . Nowym źródłem ciepła będzie jednofunkcyjny wymiennikowy węzeł cieplny zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Przewiduje się montaż kompaktowego węzła cieplnego. Węzeł cieplny zaprojektowano na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania. 

W szczególności zakres robót obejmuje:

· demontaż elementów istn. węzła cieplnego,

· remont istniejącego pomieszczenia wezła cieplnego oraz pomieszczeń przyległych wg rzutu pomieszczenia,

· budowa i montaż wymiennikowego węzła cieplnego w wydzielonym pomieszczeniu,

· podłączenie projektowanego węzła cieplnego do istniejącej instalacji c.o. pracującej 
w układzie zamkniętym,
· montaż szafy AKPiA,
· montaż licznika energii elektrycznej.
Zakres prac budowlanych w pomieszczeniu węzła:

- demontaż istniejącego węzła cieplnego wraz z rozdzielaczami, urządzeniami, armaturą i istniejącymi rurami,

- wykonanie nowej posadzki ze spadkiem w stronę istniejącego wpustu kanalizacyjnego,

- udrożnienie istniejącej kanalizacji,

- udrożnienie istniejącej wentylacji wywiewnej. Montaż dwóch kratek wentylacyjnych na istniejących kanałach wentylacyjnych,
- odgrzybianie ścian i sufitu,

- skucie tynków na ścianach i wykonanie nowych – szacowana powierzchnia 4 m2. Na pozostałej powierzchni ścian wyrównanie istniejących tynków,

- wykonanie nowego tynku na suficie – szacowana powierzchnia 21,6 m2,

- malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi – 2- krotnie,

- montaż węzła cieplnego wraz z rozdzielaczami i podłączeniem do instalacji. Szczegóły wg części graficznej.
Zaprojektowano węzeł cieplny wymiennikowy, zasilany z sieci cieplnej wysokich parametrów, z wymiennikiem płytowym lutowanym.

Pompa obiegowa z mokrym wirnikiem, z elektroniczną, płynną regulacją obrotów. 

Parametry czynnika w instalacji c.o. regulowane przy pomocy przelotowego zaworu regulacyjnego
z napędem elektrycznym umieszczonego na przewodzie powrotnym wysokich parametrów, zgodnie z krzywą grzewczą wg temperatury zewnętrznej. Na przewodzie powrotnym sieci wysokich parametrów zaprojektowano zawór różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu.
Instalacja centralnego ogrzewania pracować będzie w układzie zamkniętym. Projektuje się zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania przy pomocy membranowego zaworu bezpieczeństwa i przeponowego naczynia wzbiorczego.

Pomiar ilości zużytego ciepła będący podstawą rozliczeń z Odbiorcą ciepła, przy pomocy licznika ciepła z przetwornikiem ultradźwiękowym, umieszczonego na przewodzie powrotnym części wysokich parametrów.

Pomiar ilości wody do napełniania/uzupełniania instalacji odbiorczych przy pomocy wodomierza do wody ciepłej.

Pomiar ciśnienia przy pomocy manometrów tarczowych montowanych na przewodach węzła odpowiednio:

· część wysokich parametrów - manometr o zakresie 0-1.6 [MPa]

· część niskich parametrów - manometr o zakresie 0-0,6 [MPa]

· pomiar temperatury przy pomocy termometrów rtęciowych, montowanych w tulejach stalowych w przewodach węzła odpowiednio:

· część wysokich parametrów - termometr o zakresie 0-130 [ºC]

· część niskich parametrów - termometr o zakresie 0-100 [ºC].

Zdalny pomiar temperatury przy pomocy czujników temperatury regulatora lub licznika ciepła.
Opracowanie należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną instalacji elektrycznej i AKPiA.
7.  DOBÓR KOMPAKTOWEGO WĘZŁA CIEPLNEGO
WYMIENNIKOWY JEDNOFUNKCYJNY WĘZEŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Zapotrzebowanie ciepła dla c.o.:
Ilość ciepła dla c.o obieg grzejnikowy.
80 [kW]

Parametry temperaturowe instalacji c.o.
 90/70 [oC]
7.1
Dobór wymiennika ciepła

Parametry doboru:

Moc : 
Qco = 80,0 kW - obieg c.o. grzejniki
Strona gorąca:   

czynnik: 
woda


parametry:
130/78 oC
Strona zimna:

czynnik: 
woda


parametry:
90/70 oC


Dobrano wymiennik ciepła  XB12L-1-36  firmy Danfoss lub równoważny:

- pojemność wymiennika po stronie gorącej/zimnej:  0,71 l /0,76 l

- spadek ciśnienia na wymienniku po stronie gorącej: 3 kPa
- spadek ciśnienia na wymienniku po stronie zimnej: 12 kPa
7.2
Dobór pompy obiegowej c.o.

Wymagane parametry pompy:
Vp = 3,5 [m3/h]
Hp =  7 [m.s.w.]
Dobrano dwie pompy elektroniczne z płynną regulacją obrotów typ Magna 3 32-120 lub równoważne. W projektowanym węźle cieplnym  pracować będzie jedna pompa, natomiast druga będzie rezerwą. Pompy pracować będą zamiennie.
7.3
Zabezpieczenie układu – zawór bezpieczeństwa 

Ciśnienie po stronie sieciowej – 1,6 [MPa]

Najmniejsza średnica króćca

[image: image6.wmf]r

a

x

p

M

d

c

o

1

54

=


M - masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa
M = 447,3 x b x A x 
[image: image7.wmf](

)

p

p

x

2

1

-

r

[kg/s]
p2 - ciśnienie nominalne sieci ciepłowniczej - 16 [bar]

p1 - ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa – 4 [bar]
A - powierzchnia przekroju poprzecznego dla wymiennika płytowego c.o. 
XB12L-1-36 lub równoważny  f-my Danfoss: A= 9 [mm2] = 9x10-6 [m2] 

ρ - gęstość wody sieciowej = 935,2 [kg/m3]

b = 2, dla p2 - p1 > 0,5 [MPa]

αc = 0,3*0,9=0,27
M = 0,85 [kg/s]  

do = 12,27 [mm]
Dobrano dwa zawory bezpieczeństwa membranowe SYR 1” typ 1915 4,0 bar; d0= 20 [mm2] - 2 szt. lub równoważne.
7.4
Zabezpieczenie układu – przeponowe naczynie wzbiorczego PN-B-02414 

Czynnik: woda, tz/tp: 90/70oC

Całkowita pojemność wodna instalacji c.o.
600 [dm3]  =0,6 [m3]
Wysokość statyczna instalacji.
15 [m.s.w] = 1,5 [bar]
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa psv
4,0 [bar]
Dobór naczynia wg PN-B-02414
Vu=V x ρ1  x Δν

ρ1= 999,7[ kg/m3]

Δν =0,0356 [dm3/kg]

Vu =  23,5 [dm3]

VuR = Vu + V x E x 10 [ dm3]
E - (przyjęto 1%) 
VuR = 15,6  [dm3]

VnR=Vu x (pmax+1)/(pmax-pr)

pst  = 1,5 [bar]

p=1,7 [bar]

[image: image8.wmf]1

1

1

1

1

max

max

max

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

+

+

+

=

p

p

p

V

V

p

p

uR

u

R


pR = 1,98 [bar] – ciśnienie wstępne pracy instalacji w miejscu przyłączenia naczynia wzbiorczego (ciśnienie napełniania instalacji zimnej),

VnR=Vu x (pmax+1)/(pmax-pr)

VnR  = 72,9 [dm3]

Minimalna średnica wewnętrzna rury wzbiorczej,

dmin=0,7 x (VuR)0,5 = 5,96  [mm]

Dobrano naczynie wzbiorcze zamknięte Reflex NG80, R 3/4” lub równoważne.
Przyjęto średnicę rury wzbiorczej Dn 20 [mm].
7.5
Zawór regulacji temperatury – c.o.
Dobrano zestaw f-my Danfoss:
zawór regulacyjny typ VM2 Dn20 PN16, kvs = 6,3 [m3/h]

z siłownikiem typ AMV(23) lub równoważny
zanurzeniowe czujniki temperatury, oraz

termostat St-1, ESMT Pt1000 – f-my Danfoss lub równoważne.
- przepływ na zaworze
1,4 m3/h]

- opór  rzeczywisty na zaworze
32 [kPa]
Funkcja awaryjnego zamykania realizowana jest w ten sposób, że bezpośrednio do siłownika, z pominięciem regulatora “pogodowego”, podłączony jest styk termostatu zabezpieczającego. Po przerwaniu obwodu elektrycznego wskutek wzrostu temperatury w obwodzie regulacji powyżej wartości granicznej następuje zamknięcie zaworu.

7.6
Zawór regulacji różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu

Zaprojektowano regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu dla obiegów c.o.

Przepływ:

VWP= 1,4 [m3/h]
- spadek ciśnienia na zaworze regulacyjnym c.o.:
0,32 [bar]

- spadek ciśnienia na wymienniku c.o. - strona pierwotna
0,03 [bar]

- spadek ciśnienia na instalacji w węźle
0,05 [bar]

- spadek ciśnienia na zaworze regulacyjnym MSV-F2 Dn25 nastawa=1,5
0,2 [bar]

- spadek ciśnienia na dławiku
0,2 [bar]

Całkowity spadek ciśnienia w węźle cieplnym c.o. - 
0,8 [bar]

- regulowana różnica ciśnienia
0,3-2,0 [bar]
Dobrano regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu firmy Danfoss typ AVPB Dn20 lub równoważny; Kvs=6,3 [m3/h], zakres nastaw  0,3-2,0 montaż na powrocie.
7.7
Dobór licznika ciepła 

Przepływ :
VCO= 1,4 [m3/h]
Dla pomiaru ciepła dobrano licznik ciepła ultradźwiękowy Ultraheat50 prod. Landys&Gyr lub równoważny, Dn20 o przepływie nominalnym qp = 1,5 [m3/h] (długość całkowita 110 mm), wraz z czujnikami Pt 500 oraz z modułem M-Bus, montaż na powrocie
- przepływ nominalny
Q nom  = 1,4 [m3/h]

- opory przepływu 
Δpz  = 15  [kPa]
7.8
Dobór wodomierza – uzupełnienie ubytków wody

W celu uzupełniania ubytków wody w instalacji
dobrano wodomierz, f-my PoWoGaz S.A., typ JS-90NK Q3=2,5m3/h, 10[l/impuls], PN16, Dn15 lub równoważny.
8.  WODA W INSTALACJI C.O.

Woda w instalacji powinna spełniać wymogi normy PN-93/C-04607. Woda z sieci cieplnej do uzupełniania powinna spełniać wymogi normy PN-85/C-04601. Wykonana instalacja powinna zapewnić hermetyczność we wszystkich obiegach a szczególnie w obiegu wody sieciowej. Straty wody w ciągu roku nie powinny być większe niż 5% objętości zładu. Napełnienie zładu będzie odbywało się z rurociągu powrotnego wysokich parametrów poprzez wodomierz do ciepłej wody, zgodnie ze schematem technologicznym po podpisaniu umowy z ZIM Sp. z o.o. Aktualny stan wskazań wodomierza winien być kontrolowany i zapisywany. 

9.  RUROCIĄGI I ARMATURA

Po stronie wysokich parametrów o temperaturze projektowej 130 [°C] instalację wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10216-2+A2:2009 ze stali P235GH łączonych przez spawanie. Po stronie niskoparametrowej dopuszcza się stosowanie rur stalowych ze szwem spiralnym  wg PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 ze stali P235GH.
Średnice i grubości ścianek, tolerancje wymiarów oraz masy rur przewodowych mają być zgodne z PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem – Wymiary i masy na jednostkę długości.
Zalecane minimalne grubości rur stalowych podane zostały w specyfikacji materiałowej zawartej w tym opracowaniu.

Zawory odcinające po stronie wysokich i niskich parametrów projektuje się, jako zawory kulowe do montażu w połączeniu spawanym ewentualnie gwintowanym o ciśnieniu nominalnym wymaganym przez ZIM Sp. z o.o..  
10.  ODWODNIENIE I ODPOWIETRZENIE

W najwyższych punktach instalacji zostały przewidziane do zainstalowania odpowietrzenia Dn15 wraz z zaworami kulowymi ( spawanymi dla wysokich parametrów), sprowadzone ona zostaną w pobliże kratki ściekowej. Spusty i odpowietrzenia z wymiennika, rurociągów, zaworu bezpieczeństwa sprowadzić nad kratkę ściekową poprzez rurociąg Dn 100 zamontowany nad posadzką. Za wymiennikiem na zasilaniu (niski parametr) zainstalować automatyczny odpowietrznik z zaworem. Również automatyczne odpowietrzniki z zaworami należy zamontować na zasilaniu i powrocie w najwyższych punktach przy podłączeniu do istniejącej instalacji w pomieszczeniu starej kotłowni gazowej– prace instalacyjne wykonać zgodnie z projektem i załączonym schematem.

11.  ROBOTY ANTYKOROZYJNE

Przed wykonaniem izolacji antykorozyjnej rurociągi należy oczyścić do trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 8501-1:2008/-2:2011/-3:2007. Ocenę stanu powierzchni po szczotkowaniu należy wykonać zgodnie z PN-EN ISO 8504—3:2004 i PN-EN ISO 8503-1:1999. Następnie wykonać malowanie rurociągów farbą ftalowo - silikonową przeciwrdzewną czerwoną tlenkową Cekor R (KTM-13131213531) lub równoważną. Farba ta jest przeznaczona do antykorozyjnego zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni rurociągów cieplnych o temperaturze czynnika grzejnego do 150 [°C. Jest jednocześnie farbą podkładową i nawierzchniową. Zalicza się do II klasy niebezpieczeństwa pożarowego. Wszystkie prace zabezpieczeń antykorozyjnych tą farbą powinny być wykonywane w odpowiedniej odzieży ochronnej i przy dobrej wentylacji.

12.  ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000, PN-EN ISO 8497:1999, PN-EN ISO 12241:2008.

Dla rurociągów po stronie wysokich parametrów zaprojektowano otuliny typ 7300 wykonane z wełny szklanej wraz z zewnętrznym pokryciem folią aluminiową zbrojonej siatką szklaną firmy GULLFIBER przystosowane do czynnika grzewczego +200 [°C] lub równoważną.
Rurociągi po stronie wtórnej wymiennikowni (niski parametr) należy izolować z zastosowaniem prefabrykowanej izolacji termicznej typu Steinonorm 300 (poliuretan) lub równoważną. W tym przypadku zalecana grubość izolacji winna spełniać wymagania określone w Załączniku nr 2 pkt. 1.5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w spr. warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie wraz z poźn. zmianami, jak również wymagania stawiane przez ZIM Sp. z o.o.. 
Wymienniki płytowe i zasobniki należy izolować prefabrykowanymi izolacjami wykonanymi przez producenta tych urządzeń.
Płaszcze rurociągów zaleca się pomalować kolorami umownymi w zależności od przepływającego czynnika, zgodnie z PN-70/N-01270. Znakowanie opaskowe rurociągów należy wykonać za pomocą opasek dwubarwnych. Ponadto należy umieścić znaki kierunku przepływu czynnika (grzewczego i ogrzewanego) i znaki ostrzegawcze BHP (wysoka temperatura i ciśnienie).

13.  WYTYCZNE BRANŻOWE – POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO

Projektowany węzeł cieplny usytuowano w wydzielonym pomieszczeniu technicznym usytuowanym na poziomie piwnic. Powierzchnia pomieszczenia  15,7 m2 i wysokość w świetle h=2,6 m. Dostęp do pomieszczenia z komunikacji.

Projektuje się wymiennikowy, kompaktowy węzeł cieplny. 

Projektowana stacja węzła cieplnego oraz pomieszczenie  powinny być wyposażone

w następujące elementy:
13.1
 Zakres konstrukcyjno-budowlany

· ściany i strop pomieszczenia węzła cieplnego winny być z materiałów niepalnych,

· pomieszczenie węzła cieplnego należy wykończyć materiałami i farbami umożliwiającymi utrzymanie czystości w pomieszczeniu i elementach węzła,

· zabezpieczenie akustyczne pomieszczenia węzła cieplnego powinno zapewnić poziom dźwięku w pomieszczeniach przyległych do węzła zgodnie z PN-B-02151-02,

· podłoga w pomieszczeniu węzła w wykonaniu szczelnym, powinna być wytrzymała na uderzenia mechaniczne i nagłe zmiany temperatury. Ponadto musi być wyprofilowana ze spadkiem 1[%] w kierunku kratek ściekowych,
· drzwi wejściowe do wymiennikowni zamontować stalowe, szerokości minimum 0,9 [m]
z otworami wentylacyjnymi, otwierane na zewnątrz.

13.2
 Wentylacja

Pomieszczenie węzła cieplnego powinno posiadać sprawną wentylację nawiewną 

i wywiewną. 
Wentylacja nawiewna do pomieszczenia węzła – kratka wentylacyjna w dolnej części drzwi wejściowych. Powierzchnia minimalna 300 cm2.

Wentylacja wywiewna – powinna stanowić 50% przekroju poprzecznego kanału nawiewnego. 

13.3
Instalacja wod-kan

Przewiduje się wykonanie poniższego zakresu prac:

· Udrożnienie istniejącej kanalizacji.
13.4
Instalacja c.o.
Przewiduje się wykonanie poniższego zakresu prac:

· wykonać płukanie całej instalacji c.o. przy w pełni otwartych zaworach,

· instalacja powinna być dostosowana do pracy w układzie zamkniętym (poza zakresem niniejszego opracowania),
· wykonać próbę ciśnieniową instalacji wewnętrznej c.o.,

· po pozytywnym wyniku próby ciśnieniowej instalacji c.o. podłączyć projektowaną instalację niskoparametrową węzła do istniejącej instalacji.

13.5
Branża elektryczna

· wykonać rozdzielnicę elektryczną w pomieszczeniu węzła, z której nie należy zasilać odbiorników niezwiązanych z instalacjami ciepłowniczymi. Rozdzielnica powinna być zaopatrzona w wyłącznik główny i zasilana wyodrębnioną linią elektryczną z rozdzielnicy napięcia budynku,

· wyposażyć urządzenia elektryczne w pomieszczeniu węzła w instalację ochrony od porażeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· instalacja elektryczna powinna spełniać wymagania właściwe dla pomieszczeń wilgotnych i gorących,

· doprowadzić energię elektryczną do urządzeń elektrycznych w węźle, przy czym należy zapewnić prowadzenie przewodów elektrycznych oddzielnie dla kabli siłowych i pomiarowych,

· układ zasilania powinien samoczynnie uruchomić pracę wszystkich urządzeń po przerwie spowodowanej zanikiem napięcia,

· należy przewidzieć przełącznik Auto – Ręczne sterowanie układem automatyki,

· układ zasilania elektrycznego siłownika zaworu regulacyjnego temperatury powinien odciąć dopływ wody sieciowej w momencie zaniku napięcia,

· instalacja oświetleniowa winna zapewniać natężenie oświetlenia min.50 [lux] z wyłącznikiem światła przy drzwiach wejściowych wewnątrz węzła.

14.  UWAGI PPOŻ

Przewody instalacyjne przechodzące przez granice stref pożarowych i przegrody budowlane powyżej klasy odporności ogniowej EI 60 (EI 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczeń wydzielonych pożarowo powinny być zabezpieczone przed możliwością przeniesienia pożaru. Otwory w oddzieleniach przeciwpożarowych, przez które prowadzone są przewody instalacyjne wykonane materiałów niepalnych (stalowe, żeliwne) lub przewody palne o średnicy większej niż 40 mm powinny być uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przewody z rur palnych średnicy większej niż DN 40 będą wyposażone w odpowiednie pierścienie przeciwpożarowe. W przypadku przejścia przewodu wykonanego z materiału palnego o średnicy większej niż 40 mm przez stropy, pierścienie przeciwpożarowe będą montowane na przewodach od dołu stropu.  
Uwaga:

Zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść instalacyjnych nie dotyczy pojedynczych przewodów prowadzonych przez pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz przejść instalacyjnych prowadzonych przez obudowę szachtów instalacyjnych a także przez stropy oddzielające kondygnacje mieszkalne, jeżeli średnica przewodów instalacyjnych nie przekracza 40 mm.
15.  PRÓBY SZCZELNOŚCI
Badania i odbiory węzła cieplnego należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” – zeszyt 8 COBRTI INSTAL 2003r.

Badania i odbiory instalacji ogrzewczych należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” – zeszyt 6 COBRTI INSTAL 2003r.

Po zakończeniu montażu instalacje węzła należy poddać próbie szczelności, stosując wysokość ciśnienia próbnego oraz metodykę badań w zależności od charakteru instalacji:

· część wysokich parametrów – elementy w wykonaniu PN16, jak dla sieci cieplnych, Prób x 1,25 tj. 16 x 1,25 = 20,0 [bar], wg Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych, COBRTI INSTAL, Zeszyt 8, Warszawa 2003

· część niskich parametrów, instalacja c.o. - elementy w wykonaniu PN6, Pmax + 2,0 lecz nie mniej niź 4,0 [bar], tj. 4,0 + 2,0 = 6,0 [bar], jak dla instalacji c.o. o T<100 [degC], wg Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003. Próby wykonać na zimno i gorąco

Uwaga. W przypadku zabudowy w instalacji elementów i urządzeń o ciśnieniu nominalnym mniejszym od wartości ciśnienia próbnego, elementy te zaślepić lub zdemontować.

Próby ciśnieniowe należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN-13480-1:2005/A1:2007/A2:2008.

Z próby należy spisać protokół (data, obecni, czas trwania, ciśnienie i wynik).
16.  UWAGI KOŃCOWE

· dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona u wykonawcy robót pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania robót powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

· przed rozpoczęciem rozruchu węzła należy dokładnie przepłukać wodą rurociągi po stronie sieciowej i instalacji oraz oczyścić wkłady filtrów siatkowych.

· Rozruch węzła przeprowadzić w następującej kolejności:

- sprawdzić i wyregulować ciśnienia poduszki gazowej w naczyniach wzbiorczych,

· napełnić zład c.o. wodą sieciową zgodnie z warunkami zawartymi w instrukcji eksploatacji,

· uruchomić pompe obiegowa c.o. a następnie wyregulować przepływy do wartości obliczeniowej,

· otworzyć główne zawory odcinające po stronie sieciowej i wyregulować przepływ wody sieciowej do wartości obliczeniowej,

· uruchomić automatykę,

· należy przestrzegać przepisów BHP, Sanepid, Ppoż.
· wszystkie urządzenia węzła powinny posiadać aktualny atest o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r „O wyrobach budowlanych”.
17.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
	Lp.
	Wyszczególnienie
	

	1
	Zestawienie materiałów 
	

	2
	Karta doboru wymiennika płytowego
	

	3
	Karta doboru pompy obiegowej
	


Zest  

zest
zest
Karta   katalogowa wymiennika płytowego

Karta   katalogowa pompy obiegowej 

I.II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

 RYSUNEK NR IS-I-1 ORIENTACJA

RYSUNEK NR IS-I-2 RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA 

 RYSUNEK NR IS-I-3 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WĘZŁA 

RYSUNEK NR IS-I-4 ROZDZIELACZE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 RYSUNEK NR IS-I-5 PRACE BUDOWLANE W POMIESZCZENIU WĘZŁA 

II. PROJEKT TECHNOLOGICZNY WĘZŁA CIEPLNEGO 
Ulica Bluszcza 13 dz.  nr  1701/21 obręb 29 Mikołów
II.I. OPIS TECHNICZNY

1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy jednofunkcyjnego węzła cieplnego centralnego ogrzewania. Węzeł zlokalizowany będzie w budynku przy ulicy Bluszcza 13 dz. nr 1701/21 obręb 29 Mikołów. Projekt jest częścią  opracowania pn.: “Budowa wymiennikowych węzłów cieplnych dla budynków zlokalizowanych przy ulicy Bluszcza 7 i 13 w Mikołowie”.
Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem:

· instalacji grzewczej,

· instalacji elektrycznych i AKPiA.

2.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty i materiały:

· umowa pomiędzy Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4, 
43-190 Mikołów, a INVEST-MAP mgr inż. Łukasz Muzyk, al. Korfantego 55/33, 
40-161 Katowice,
· pomiary i wizja w terenie,

· literatura techniczna,

· narady i uzgodnienia z Zamawiającym oraz właścicielem budynku,

· obowiązujące przepisy i normatywy;

· Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami (Ustawa z 20 lutego 2015 r. Dz. U. z 2015 poz. 443),

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

·  PN-B-02423 „Ciepłownictwo-Węzły Ciepłownicze-Wymagania i badania przy odbiorze”

· Polskie Normy, normy branżowe, bezpośrednie uzgodnienia branżowe.

3.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

3.1
Cel opracowania


Celem opracowania dokumentacji jest projekt wykonawczy branży sanitarnej – budowa jednofunkcyjnego wymiennikowego węzła cieplnego. Węzeł zlokalizowany będzie w budynku usytuowanym przy ulicy Bluszcza 13 dz. nr 1701/21  obręb 29 Mikołów. Projekt jest częścią  opracowania pn.: “Budowa wymiennikowych węzłów cieplnych dla budynków zlokalizowanych przy ulicy Bluszcza 7 i 13 w Mikołowie”.
3.2
Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

· szczegóły technologii węzła cieplnego,

· dobór podstawowych urządzeń,

· rozmieszczenie urządzeń węzła cieplnego,

· remont pomieszczeń węzła,

· wytyczne regulacji AKPiA.

4.  BILANS CIEPLNY I DANE WEJŚCIOWE ODBIORCY

	ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA
	Ilość

	Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła
	360 [kW]

	Zapotrzebowanie ciepła dla c.o.- grzejniki
	360 [kW]

	PARAMETRY SIECI

	Parametry wody sieciowej
	zima
	130/78 [oC]

	PARAMETRY INSTALACJI W ZIMIE

	Parametry instalacji c.o.
	zima
	zmienne
	  90/70 [oC]

	CIŚNIENIA

	Ciśnienie dyspozycyjne sieci cieplnej
	zima/lato
	300 [kPa]

	PRZEPŁYWY

	Przepływ objętościowy wody sieciowej
	zima
	6,2 [m3/h]

	Przepływ masowy wody sieciowej
	zima
	1,644 [kg/s]



	Przepływ objętościowy wody instalacji c.o.
	zima
	 15,9  [m3/h]

	Przepływ masowy wody instalacji c.o.
	zima
	4,29 [kg/s]




5.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO


Inwestycja realizowana będzie w granicach administracyjnych województwa śląskiego na terenie powiatu mikołowskiego w miejscowości Mikołów. 

Istniejący budynek posiada wymiennikowy węzeł cieplny zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic. Węzeł cieplny zasila wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania

6.  OPIS STANU PROJEKTOWANEGO


Istniejący węzeł cieplny jest w złym stanie technicznym. Projektuje się demontaż istniejącego węzła cieplnego . Nowym źródłem ciepła będzie jednofunkcyjny wymiennikowy węzeł cieplny zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w piwnicy. Przewiduje się montaż kompaktowego węzła cieplnego. Węzeł cieplny zaprojektowano na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania. 

W szczególności zakres robót obejmuje:

· demontaż elementów istn. węzła cieplnego,

· remont istniejącego pomieszczenia wezła cieplnego oraz pomieszczeń przyległych wg rzutu pomieszczenia,

· budowa i montaż wymiennikowego węzła cieplnego w wydzielonym pomieszczeniu,

· podłączenie projektowanego węzła cieplnego do istniejącej instalacji c.o. pracującej 

w układzie zamkniętym,

· montaż szafy AKPiA,

· montaż licznika energii elektrycznej.

Zakres prac budowlanych w pomieszczeniu węzła:

- demontaż istniejącego węzła cieplnego wraz z rozdzielaczami, urządzeniami, armaturą i istniejącymi rurami,

- wykonanie nowej posadzki ze spadkiem w stronę istniejących wpustów kanalizacyjnych– szacowana powierzchnia 41 m2,

- udrożnienie istniejącej kanalizacji,

- udrożnienie istniejącej wentylacji wywiewnej. Montaż kratki wentylacyjnej na istniejącym kanale wentylacyjnym,

- odgrzybianie ścian i sufitu,

- skucie tynków na ścianach i wykonanie nowych – szacowana powierzchnia 30 m2. Na pozostałej powierzchni ścian wyrównanie istniejących tynków,

- wykonanie nowego tynku na suficie – szacowana powierzchnia 41 m2,

- malowanie ścian i sufitu farbami emulsyjnymi – 2- krotnie,

- montaż węzła cieplnego wraz z rozdzielaczami i podłączeniem do instalacji. Szczegóły wg części graficznej.

Zaprojektowano węzeł cieplny wymiennikowy, zasilany z sieci cieplnej wysokich parametrów, z wymiennikiem płytowym lutowanym.

Pompa obiegowa z mokrym wirnikiem, z elektroniczną, płynną regulacją obrotów. 

Parametry czynnika w instalacji c.o. regulowane przy pomocy przelotowego zaworu regulacyjnego
z napędem elektrycznym umieszczonego na przewodzie powrotnym wysokich parametrów, zgodnie z krzywą grzewczą wg temperatury zewnętrznej. Na przewodzie powrotnym sieci wysokich parametrów zaprojektowano zawór różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu.

Instalacja centralnego ogrzewania pracować będzie w układzie zamkniętym. Projektuje się zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania przy pomocy membranowego zaworu bezpieczeństwa i przeponowego naczynia wzbiorczego.

Pomiar ilości zużytego ciepła będący podstawą rozliczeń z Odbiorcą ciepła, przy pomocy licznika ciepła z przetwornikiem ultradźwiękowym, umieszczonego na przewodzie powrotnym części wysokich parametrów.

Pomiar ilości wody do napełniania/uzupełniania instalacji odbiorczych przy pomocy wodomierza do wody ciepłej.

Pomiar ciśnienia przy pomocy manometrów tarczowych montowanych na przewodach węzła odpowiednio:

· część wysokich parametrów - manometr o zakresie 0-1.6 [MPa]

· część niskich parametrów - manometr o zakresie 0-0,6 [MPa]

· pomiar temperatury przy pomocy termometrów rtęciowych, montowanych w tulejach stalowych w przewodach węzła odpowiednio:

· część wysokich parametrów - termometr o zakresie 0-130 [ºC]

· część niskich parametrów - termometr o zakresie 0-100 [ºC].

Zdalny pomiar temperatury przy pomocy czujników temperatury regulatora lub licznika ciepła.
Opracowanie należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną instalacji elektrycznej i AKPiA.
7.  DOBÓR KOMPAKTOWEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

WYMIENNIKOWY JEDNOFUNKCYJNY WĘZEŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Zapotrzebowanie ciepła dla c.o.:
Ilość ciepła dla c.o obieg grzejnikowy.
360 [kW]

Parametry temperaturowe instalacji c.o.
 90/70 [oC]
7.1
Dobór wymiennika ciepła


Parametry doboru:

Moc : 
Qco = 360,0 kW - obieg c.o. grzejniki
Strona gorąca:   

czynnik: 
woda


parametry:
130/78 oC
Strona zimna:

czynnik: 
woda


parametry:
90/70 oC


Dobrano wymiennik ciepła  XB52M-1  firmy Danfoss lub równoważny:

- pojemność wymiennika po stronie gorącej/zimnej:  11 l /11 l

- spadek ciśnienia na wymienniku po stronie gorącej: 6,16 kPa
- spadek ciśnienia na wymienniku po stronie zimnej: 6,32 kPa
7.2
Dobór pompy obiegowej c.o.

Wymagane parametry pompy:
Vp = 15,9 [m3/h]
Hp =  10 [m.s.w.]
Dobrano dwie pompy elektroniczne z płynną regulacją obrotów typ Magna 3 65-150F lub równoważne. W projektowanym węźle cieplnym  pracować będzie jedna pompa, natomiast druga będzie rezerwą. Pompy pracować będą zamiennie.
7.3
Zabezpieczenie układu – zawór bezpieczeństwa 

Ciśnienie po stronie sieciowej – 1,6 [MPa]

Najmniejsza średnica króćca

[image: image9.wmf]r

a

x

p

M

d

c

o

1

54

=


M - masowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa
M = 447,3 x b x A x 
[image: image10.wmf](

)

p

p

x

2

1

-

r

[kg/s]
p2 - ciśnienie nominalne sieci ciepłowniczej - 16 [bar]

p1 - ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa – 5 [bar]
A - powierzchnia przekroju poprzecznego dla wymiennika płytowego c.o. 
XB52M-1 lub równoważny  f-my Danfoss: A= 10 [mm2] = 10x10-6 [m2] 

ρ - gęstość wody sieciowej = 935,2 [kg/m3]

b = 2, dla p2 - p1 > 0,5 [MPa]

αc = 0,41*0,9=0,37
M = 0,91 [kg/s]  

do = 10,36 [mm]
Dobrano dwa zawory bezpieczeństwa membranowe SYR 1” typ 1915 - 5,0 bar; d0= 20 [mm2] - 2 szt. lub równoważne.

7.4
Zabezpieczenie układu – przeponowe naczynie wzbiorczego PN-B-02414 

Czynnik: woda, tz/tp: 90/70oC

Całkowita pojemność wodna instalacji c.o.
4800[dm3]  = 4,8 [m3]
Wysokość statyczna instalacji.
15 [m.s.w] = 1,5 [bar]
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa psv
5,0 [bar]
Dobór naczynia wg PN-B-02414
Vu=V x ρ1  x Δν

ρ1= 999,7[ kg/m3]

Δν =0,0356 [dm3/kg]

Vu =  190,3 [dm3]

VuR = Vu + V x E x 10 [ dm3]
E - (przyjęto 1%) 
VuR = 238,9 [dm3]

VnR=Vu x (pmax+1)/(pmax-pr)

pst  = 1,5 [bar]

p=1,7 [bar]

[image: image11.wmf]1

1

1

1

1

max

max

max

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

+

+

+

=

p

p

p

V

V

p

p

uR

u

R


pR = 2,04 [bar] – ciśnienie wstępne pracy instalacji w miejscu przyłączenia naczynia wzbiorczego (ciśnienie napełniania instalacji zimnej),

VnR=Vu x (pmax+1)/(pmax-pr)

VnR  = 484,2 [dm3]

Minimalna średnica wewnętrzna rury wzbiorczej,

dmin=0,7 x (VuR)0,5 = 15,04 [mm]

Dobrano naczynie wzbiorcze zamknięte Reflex N500, R 1” lub równoważne.
Przyjęto średnicę rury wzbiorczej Dn 25 [mm].

7.5
Zawór regulacji temperatury – c.o.

Dobrano zestaw f-my Danfoss:
zawór regulacyjny typ VM2 Dn32 PN25, kvs = 10,0 [m3/h]

z siłownikiem typ AMV(23) lub równoważny zanurzeniowe czujniki temperatury, oraz

termostat St-1, ESMT Pt1000 – f-my Danfoss lub równoważne.
- przepływ na zaworze
5,4 m3/h]

- opór  rzeczywisty na zaworze
39 [kPa]
Funkcja awaryjnego zamykania realizowana jest w ten sposób, że bezpośrednio do siłownika, z pominięciem regulatora “pogodowego”, podłączony jest styk termostatu zabezpieczającego. Po przerwaniu obwodu elektrycznego wskutek wzrostu temperatury w obwodzie regulacji powyżej wartości granicznej następuje zamknięcie zaworu.

7.6
Zawór regulacji różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu

Zaprojektowano regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu dla obiegów c.o.

Przepływ:

VWP= 6,2 [m3/h]
- spadek ciśnienia na zaworze regulacyjnym c.o.:
0,39 [bar]

- spadek ciśnienia na wymienniku c.o. - strona pierwotna
0,03 [bar]

- spadek ciśnienia na instalacji w węźle
0,05 [bar]

- spadek ciśnienia na zaworze regulacyjnym MSV-F2 Dn40 nastawa=2,7
0,2 [bar]

- spadek ciśnienia na dławiku
0,2 [bar]

Całkowity spadek ciśnienia w węźle cieplnym c.o. - 
0,87 [bar]

- regulowana różnica ciśnienia
0,3-2,0 [bar]
Dobrano regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu firmy Danfoss typ AVPB Dn32 lub równoważny; Kvs=10 [m3/h], zakres nastaw  0,3-2,0 montaż na powrocie.
7.7
Dobór licznika ciepła 

Przepływ :
VCO= 6,2[m3/h]
Dla pomiaru ciepła dobrano licznik ciepła ultradźwiękowy Ultraheat50 prod. Landys&Gyr lub równoważny, Dn50 o przepływie nominalnym qp = 10 [m3/h] (długość całkowita 260 mm), wraz z czujnikami Pt 500 oraz z modułem M-Bus, montaż na powrocie
- przepływ nominalny
Q nom  = 6,2 [m3/h]

- opory przepływu 
Δpz  =3,5 [kPa]
7.8
Dobór wodomierza – uzupełnienie ubytków wody

W celu uzupełniania ubytków wody w instalacji
dobrano wodomierz, f-my PoWoGaz S.A., typ JS-90NK Q3=2,5m3/h, 10[l/impuls], PN16, Dn15 lub równoważny.
8.  WODA W INSTALACJI C.O.

Woda w instalacji powinna spełniać wymogi normy PN-93/C-04607. Woda z sieci cieplnej do uzupełniania powinna spełniać wymogi normy PN-85/C-04601. Wykonana instalacja powinna zapewnić hermetyczność we wszystkich obiegach a szczególnie w obiegu wody sieciowej. Straty wody w ciągu roku nie powinny być większe niż 5% objętości zładu. Napełnienie zładu będzie odbywało się z rurociągu powrotnego wysokich parametrów poprzez wodomierz do ciepłej wody, zgodnie ze schematem technologicznym po podpisaniu umowy z ZIM Sp. z o.o. Aktualny stan wskazań wodomierza winien być kontrolowany i zapisywany. 

9.  RUROCIĄGI I ARMATURA

Po stronie wysokich parametrów o temperaturze projektowej 130 [°C] instalację wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10216-2+A2:2009 ze stali P235GH łączonych przez spawanie. Po stronie niskoparametrowej dopuszcza się stosowanie rur stalowych ze szwem spiralnym  wg PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 ze stali P235GH.
Średnice i grubości ścianek, tolerancje wymiarów oraz masy rur przewodowych mają być zgodne z PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem – Wymiary i masy na jednostkę długości.
Zalecane minimalne grubości rur stalowych podane zostały w specyfikacji materiałowej zawartej w tym opracowaniu.

Zawory odcinające po stronie wysokich i niskich parametrów projektuje się, jako zawory kulowe do montażu w połączeniu spawanym ewentualnie gwintowanym o ciśnieniu nominalnym wymaganym przez ZIM Sp. z o.o..  
10.  ODWODNIENIE I ODPOWIETRZENIE

W najwyższych punktach instalacji zostały przewidziane do zainstalowania odpowietrzenia Dn15 wraz z zaworami kulowymi ( spawanymi dla wysokich parametrów), sprowadzone one zostaną w pobliże kratki ściekowej. Spusty i odpowietrzenia z wymiennika, rurociągów, zaworu bezpieczeństwa sprowadzić nad kratkę ściekową poprzez rurociąg Dn 100 zamontowany nad posadzką. Za wymiennikiem na zasilaniu (niski parametr) zainstalować automatyczny odpowietrznik z zaworem. Również automatyczne odpowietrzniki z zaworami należy zamontować na zasilaniu i powrocie w najwyższych punktach przy podłączeniu do istniejącej instalacji w pomieszczeniu starej kotłowni gazowej– prace instalacyjne wykonać zgodnie z projektem i załączonym schematem.

11.  ROBOTY ANTYKOROZYJNE

Przed wykonaniem izolacji antykorozyjnej rurociągi należy oczyścić do trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 8501-1:2008/-2:2011/-3:2007. Ocenę stanu powierzchni po szczotkowaniu należy wykonać zgodnie z PN-EN ISO 8504—3:2004 i PN-EN ISO 8503-1:1999. Następnie wykonać malowanie rurociągów farbą ftalowo - silikonową przeciwrdzewną czerwoną tlenkową Cekor R (KTM-13131213531) lub równoważną. Farba ta jest przeznaczona do antykorozyjnego zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni rurociągów cieplnych o temperaturze czynnika grzejnego do 150 [°C. Jest jednocześnie farbą podkładową i nawierzchniową. Zalicza się do II klasy niebezpieczeństwa pożarowego. Wszystkie prace zabezpieczeń antykorozyjnych tą farbą powinny być wykonywane w odpowiedniej odzieży ochronnej i przy dobrej wentylacji.

12.  ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000, PN-EN ISO 8497:1999, PN-EN ISO 12241:2008.

Dla rurociągów po stronie wysokich parametrów zaprojektowano otuliny typ 7300 wykonane z wełny szklanej wraz z zewnętrznym pokryciem folią aluminiową zbrojonej siatką szklaną firmy GULLFIBER przystosowane do czynnika grzewczego +200 [°C] lub równoważną.
Rurociągi po stronie wtórnej wymiennikowni (niski parametr) należy izolować z zastosowaniem prefabrykowanej izolacji termicznej typu Steinonorm 300 (poliuretan) lub równoważną. W tym przypadku zalecana grubość izolacji winna spełniać wymagania określone w Załączniku nr 2 pkt. 1.5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w spr. warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie wraz z poźn. zmianami, jak również wymagania stawiane przez ZIM Sp. z o.o.. 

Wymienniki płytowe i zasobniki należy izolować prefabrykowanymi izolacjami wykonanymi przez producenta tych urządzeń.
Płaszcze rurociągów zaleca się pomalować kolorami umownymi w zależności od przepływającego czynnika, zgodnie z PN-70/N-01270. Znakowanie opaskowe rurociągów należy wykonać za pomocą opasek dwubarwnych. Ponadto należy umieścić znaki kierunku przepływu czynnika (grzewczego i ogrzewanego) i znaki ostrzegawcze BHP (wysoka temperatura i ciśnienie).

13.  WYTYCZNE BRANŻOWE – POMIESZCZENIE WĘZŁA CIEPLNEGO

Projektowany węzeł cieplny usytuowano w wydzielonym pomieszczeniu technicznym usytuowanym na poziomie piwnic. Powierzchnia pomieszczenia  15,7 m2 i wysokość w świetle h=2,6 m. Dostęp do pomieszczenia z komunikacji.

Projektuje się wymiennikowy, kompaktowy węzeł cieplny. 

Projektowana stacja węzła cieplnego oraz pomieszczenie  powinny być wyposażone

w następujące elementy:

13.1
Zakres konstrukcyjno-budowlany

· ściany i strop pomieszczenia węzła cieplnego winny być z materiałów niepalnych,

· pomieszczenie węzła cieplnego należy wykończyć materiałami i farbami umożliwiającymi utrzymanie czystości w pomieszczeniu i elementach węzła,

· zabezpieczenie akustyczne pomieszczenia węzła cieplnego powinno zapewnić poziom dźwięku w pomieszczeniach przyległych do węzła zgodnie z PN-B-02151-02,

· podłoga w pomieszczeniu węzła w wykonaniu szczelnym, powinna być wytrzymała na uderzenia mechaniczne i nagłe zmiany temperatury. Ponadto musi być wyprofilowana ze spadkiem 1[%] w kierunku kratek ściekowych,

· drzwi wejściowe do wymiennikowni zamontować stalowe, szerokości minimum 0,9 [m]
z otworami wentylacyjnymi, otwierane na zewnątrz.

13.2
Wentylacja

Pomieszczenie węzła cieplnego powinno posiadać sprawną wentylację nawiewną 

i wywiewną. 

Wentylacja nawiewna do pomieszczenia węzła – kratka wentylacyjna w dolnej części drzwi wejściowych. Powierzchnia minimalna 300 cm2.

Wentylacja wywiewna – powinna stanowić 50% przekroju poprzecznego kanału nawiewnego. 

13.3
Instalacja wod-kan

Przewiduje się wykonanie poniższego zakresu prac:

· Udrożnienie istniejącej kanalizacji.

13.4
Instalacja c.o.

Przewiduje się wykonanie poniższego zakresu prac:

· wykonać płukanie całej instalacji c.o. przy w pełni otwartych zaworach,

· instalacja powinna być dostosowana do pracy w układzie zamkniętym (poza zakresem niniejszego opracowania),

· wykonać próbę ciśnieniową instalacji wewnętrznej c.o.,

· po pozytywnym wyniku próby ciśnieniowej instalacji c.o. podłączyć projektowaną instalację niskoparametrową węzła do istniejącej instalacji.

13.5
Branża elektryczna

· wykonać rozdzielnicę elektryczną w pomieszczeniu węzła, z której nie należy zasilać odbiorników niezwiązanych z instalacjami ciepłowniczymi. Rozdzielnica powinna być zaopatrzona w wyłącznik główny i zasilana wyodrębnioną linią elektryczną z rozdzielnicy napięcia budynku,

· wyposażyć urządzenia elektryczne w pomieszczeniu węzła w instalację ochrony od porażeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· instalacja elektryczna powinna spełniać wymagania właściwe dla pomieszczeń wilgotnych i gorących,

· doprowadzić energię elektryczną do urządzeń elektrycznych w węźle, przy czym należy zapewnić prowadzenie przewodów elektrycznych oddzielnie dla kabli siłowych i pomiarowych,

· układ zasilania powinien samoczynnie uruchomić pracę wszystkich urządzeń po przerwie spowodowanej zanikiem napięcia,

· należy przewidzieć przełącznik Auto – Ręczne sterowanie układem automatyki,

· układ zasilania elektrycznego siłownika zaworu regulacyjnego temperatury powinien odciąć dopływ wody sieciowej w momencie zaniku napięcia,

· instalacja oświetleniowa winna zapewniać natężenie oświetlenia min.50 [lux] z wyłącznikiem światła przy drzwiach wejściowych wewnątrz węzła.

14.  UWAGI PPOŻ

Przewody instalacyjne przechodzące przez granice stref pożarowych i przegrody budowlane powyżej klasy odporności ogniowej EI 60 (EI 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczeń wydzielonych pożarowo powinny być zabezpieczone przed możliwością przeniesienia pożaru. Otwory w oddzieleniach przeciwpożarowych, przez które prowadzone są przewody instalacyjne wykonane materiałów niepalnych (stalowe, żeliwne) lub przewody palne o średnicy większej niż 40 mm powinny być uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przewody z rur palnych średnicy większej niż DN 40 będą wyposażone w odpowiednie pierścienie przeciwpożarowe. W przypadku przejścia przewodu wykonanego z materiału palnego o średnicy większej niż 40 mm przez stropy, pierścienie przeciwpożarowe będą montowane na przewodach od dołu stropu.  
Uwaga:

Zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść instalacyjnych nie dotyczy pojedynczych przewodów prowadzonych przez pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz przejść instalacyjnych prowadzonych przez obudowę szachtów instalacyjnych a także przez stropy oddzielające kondygnacje mieszkalne, jeżeli średnica przewodów instalacyjnych nie przekracza 40 mm.

15.  PRÓBY SZCZELNOŚCI

Badania i odbiory węzła cieplnego należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” – zeszyt 8 COBRTI INSTAL 2003r.

Badania i odbiory instalacji ogrzewczych należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” – zeszyt 6 COBRTI INSTAL 2003r.

Po zakończeniu montażu instalacje węzła należy poddać próbie szczelności, stosując wysokość ciśnienia próbnego oraz metodykę badań w zależności od charakteru instalacji:

· część wysokich parametrów – elementy w wykonaniu PN16, jak dla sieci cieplnych, Prób x 1,25 tj. 16 x 1,25 = 20,0 [bar], wg Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych, COBRTI INSTAL, Zeszyt 8, Warszawa 2003

· część niskich parametrów, instalacja c.o. - elementy w wykonaniu PN6, Pmax + 2,0 lecz nie mniej niź 4,0 [bar], tj. 4,0 + 2,0 = 6,0 [bar], jak dla instalacji c.o. o T<100 [degC], wg Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Warszawa 2003. Próby wykonać na zimno i gorąco

Uwaga. W przypadku zabudowy w instalacji elementów i urządzeń o ciśnieniu nominalnym mniejszym od wartości ciśnienia próbnego, elementy te zaślepić lub zdemontować.

Próby ciśnieniowe należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN-13480-1:2005/A1:2007/A2:2008.

Z próby należy spisać protokół (data, obecni, czas trwania, ciśnienie i wynik).
16.  UWAGI KOŃCOWE

· dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona u wykonawcy robót pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

· decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania robót powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy,

· przed rozpoczęciem rozruchu węzła należy dokładnie przepłukać wodą rurociągi po stronie sieciowej i instalacji oraz oczyścić wkłady filtrów siatkowych.

· Rozruch węzła przeprowadzić w następującej kolejności:

- sprawdzić i wyregulować ciśnienia poduszki gazowej w naczyniach wzbiorczych,

· napełnić zład c.o. wodą sieciową zgodnie z warunkami zawartymi w instrukcji eksploatacji,

· uruchomić pompe obiegowa c.o. a następnie wyregulować przepływy do wartości obliczeniowej,

· otworzyć główne zawory odcinające po stronie sieciowej i wyregulować przepływ wody sieciowej do wartości obliczeniowej,

· uruchomić automatykę,

· należy przestrzegać przepisów BHP, Sanepid, Ppoż.
· wszystkie urządzenia węzła powinny posiadać aktualny atest o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r „O wyrobach budowlanych”.
17.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

	Lp.
	Wyszczególnienie
	

	1
	Zestawienie materiałów 
	

	2
	Karta doboru wymiennika płytowego
	

	3
	Karta doboru pompy obiegowej
	


zest

zest

zest 

karta wymiennik

Karta pompa

II.II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

 RYSUNEK NR IS-II-1 ORIENTACJA

RYSUNEK NR IS-II-2 RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA 

 RYSUNEK NR IS-II-3 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WĘZŁA 

RYSUNEK NR IS-I-4 ROZDZIELACZE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 RYSUNEK NR IS-I-5 PRACE BUDOWLANE W POMIESZCZENIU WĘZŁA 

_144808828.unknown

_145137772.unknown

_144806588.unknown

